문서번호	정수과-8469
결재일자	2019.11.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
채민수		김효상	11/06 김중영
협 조
	주무관			최영석

자양취수장 염소설비 안전관리공사 (연간단가)4차 추진계획 보고

2019.  11.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

자양취수장 염소설비 안전관리공사

(연간단가) 4차 추진계획 보고

자양취수장 염소투입설비 성능개선과 안정적인 관리를 위하여 ″염소설비 유지 및 안전관리공사(연가단가)‶를 아래와 같이 실시하여 운영관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거 및 계약내역

□ 관련근거

◯ 상수도사업본부 수질과-1363(‘19.2.13)호 및 재무과-11789(2019.3.7.)호

- 2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사 계약체결

□ 염소설비 연간단가 계약내역

◯ 공 사 명 : 2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사

◯ 계 약 자 : ******

- 본부 수질과에서 6개 정수센터 염소설비 연간단가 통합계약 체결

◯ 계약일자 : 2019. 3.5

◯ 계약기간 : 2019. 3.5 ~ 12.16

◯ 계약금액 : *************

- **********************

차수	정비기간	기성금액
1차	*****************	*******	**
2차	*****************	*****	**
3차	*****************	********	**
4차	*****************	*******	**

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비,

수선유지교체비, 수선유지비(고압가스설비유지관리)

Ⅱ		시 설 현 황

□ 염소설비 시설현황(저장시설 55톤)

연번	설비명	형 식	규 격	수 량	비 고
1	기화기	전열온수식	189Kg/hr	3
2	투입기	습식진공자립식	100Kg/hr	2
	투입기	습식진공자립식	60Kg/hr	3
	투입기	습식진공자립식	40Kg/hr	1
3	진공조절기	전동감압일체형	189Kg/hr	3
4	인젝터	벤츄리노즐형	3“(75A)	4
5	중화설비	염소중화 2탑식	1000Kg/hr	1

Ⅲ		정 비 내 역

연번	정비내역	정비사유
1	- 염소기화기 A,C호기 마그네슘 봉 교체	2019년도 3차 정비시 기화기 마그네슘 봉 산화 확인되어 4차 작업시 추가 교체 필요
2	염소 압력계 비교측정	3개월에 1회 비교 측정

Ⅳ		정 비 계 획

□ 정비방법 : 연간단가계약업체에 작업지시하여 정비

□ 계약업체 : *****

□ 정비기간 : 2019. 11. 11 ~ 12. 06 (25일간)

□ 소요예산 : *********

붙 임 : 계약내역서 4차 1부.  끝.