문서번호	운영과-7650
결재일자	2019.11.6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	최영효	11/06 이성재

농축기 및 탈수기 보수 완료 보고

2019. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

농축기 및 탈수기 보수 완료 보고

설비의 안정적 성능 확보를 위하여 시행한 농축기 및 탈수기 보수(농축기 5, 탈수기 5) 완료를 보고함.

□ 계약 개요

❍ 계 약 명 : 2019년 농축기 및 탈수기 보수 - 중랑

❍ 계약기간 : 2019.5.17. ~ 12.15.

❍ 계약금액 : 298,649천 원

❍ 계약업체 : 달성테크(대표 남성현)

❍ 과업내용

- 농축기 5대(농축조 2, 분뇨처리시설 3) 보수

- 탈수기 5대(탈수A동 5) 보수

□ 보수결과

❍ 보수내역 : 농축기 5대, 탈수기 5대 보수(1주일 이상 시운전 실시)

❍ 농축기 보수내역

구분	기기명		용량 (㎥/hr)	보수기간	보수내용	비 고 (제조사)
농축조	농축기	11호	60	9~10월	- 농축기 스크린작업 기존 농축기 철거 및 설치 시운전	센츄리큅
		B호
분뇨 처리 시설	농축기	1호	60			거림환경
		2호
		3호

※ 당초 농축조 농축기 A호를 보수하려고 하였으나, B호의 고장으로 인한 가동불가로긴급수리가 필요하여 보수대상을 변경하여 시행(동일기종으로 계약금액 변경없음).

❍ 탈수기 보수내역

구분	기기명		용량 (㎥/hr)	보수 기간	주요 보수내용	비 고 (제조사)
탈수 A동	탈수기	1호	30	5~7월	탈수기 철거 및 설치 기어박스 분해점검 토출부싱 및 베어링 교체 - 대경축, 케이스 및 축 가공 스크류 육성 및 연마 스크류 타일 교체 회전체 불균형 시험 시운전 등	이화에코
		3호	35	5~7월
		5호	35	8월		로얄정공
		6호	35	8~9월
		7호	30	7~8월		센츄리큅

□ 향후 계획

❍ 물품검수 후 보수비용 지급(관리과)

❍ 당초 보수대상인 농축조 농축기A호는 2020년 보수 검토

붙임  1. 납품검사원 및 납품내역서 각 1부

2. BALANCING INSPECTION REPORT 5부

3. 사진대지 1부(별도 첨부).  끝.