＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고서 검토 회신 (가산동14113∼독산동1528번지 외 1개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처16131(2019.10.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	작업시간 TYPE 변경 “1구간”	● 1구간 관로부설 구간 중 야간공사로 인한 가산두산위브 인접구간의 아파트주민들(대표:가산두산위브아파트피해대책 위원장)의 극심한 소음 민원으로 1구간 중 일부구간 (L=205m)의 작업시간 TYPE을 [당초:야간→변경:주간]으로 반영이 필요함 ▶ 개략공사비 : 감)15,805천원(설계단가 적용시) ▶ 개략공사비 : 감)18,139천원(조정낙찰율 93.37% 적용시) ▶ 개략공사비 : 감)20,463천원(낙찰율 86.75% 적용시)	●『타당함』 ▶ “1구간” 의 관로부설 중 가산두산위브 아파트 인접구간(L=205m)의 작업시간을 당초 야간에서 주간으로 변경하며, 『공사계약일반조건 제20조 2항』에 의거 발주기관이 변경을 요구한 경우로 신규 비목의 단가는 협의단가로 작용하여, 추후 설계변경에 반영 ※계약당사자간의 협의가 이루어지지 않음 ∴감)18,139천원(조정낙찰율 93.37% 적용)
2	공기밸브 추가설치 개소 증가 “1구간”	● 1구간 관로부설 연장(L=1,130m)이 길고, 통수 시 표고차로 인하여 관로에 유입된 공기의 신속한 배출 및 유지관리를 위하여 공기밸브 2개소 추가 설치가 필요함 ▶ 개략공사비 : 증)4,367천원	●『타당함』 ▶ “1구간” 고저의 차가 발생하는 관로부근에 공기밸브 2개소를 추가로 설치하여 추후 설계변경시 반영 (당초 2개소 → 변경 4개소)

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
3	지장물 매설에 따른 터파기 폭 및 심도증가 “1구간”	● 1구간 토공 직관부 설계는 당초 굴착 폭(B=0.966m) 및 심도(H=1.53m)로 되어있으나, 관로부설 구간 중 일부구간 (독산동15113)에 지정물(하수박스 5.0×2.2)이 매설되어 있어, 신설관 부설시 터파기 폭 및 심도를 확대해서 굴착 해야 하는 실정임 독산동 15113 : B=3.0m, H=3.8m, L=13.3m ▶ 개략공사비 : 증)4,844천원	●『타당함』 ▶ “1구간” 관로부설 구간 중 일부 구간의 터파기 시 지장물로 인한 굴착 폭 및 심도 증가분을 추후 설계변경에 반영
4	소형 고압 가복구 반영 “1구간”	● 1구간 소형 고압블럭 부분의 인입관 부설 및 지상식 소화전 설치공사 완료 후 원인자 포장복구 사이에 우천 으로, 시민통행 불편 및 안전사고 예방을 위해 소형 고압 부분의 가복구가 필요한 실정임 ▶ 개략공사비 : 증)4,011천원	●『타당함』 ▶ “1구간” 의 소형 고압 부분 가복구 실시로 우천에 따른 시민통행 불편을 미연에 방지 및 안전사고 예방의 필요성이 있는바 추후 설계 변경에 반영 (당초 0a → 변경 1.83a)

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	조승수		급수관리팀장	代류태현		급수운영과장	11/06 代서규석
협조자
시행	급수운영과-20907	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4546	/전송	02-3146-4589	/	haan810@seoul.go.kr	/	대시민공개