문서번호	도로관리과-17658
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
고동오		최연우	11/07 김진효
협 조
	부속물관리팀장			이수범
	주무관			임주은
	주무관			고성보

- ’19/20년 겨울철 제설대책 대비 -

제설업무용 CCTV 점검결과 및 조치계획

2019.11

안전총괄실

(도로관리과)

- ’19/20년도 겨울철 제설대책 대비 -

제설업무용 CCTV 점검결과 및 조치계획

제설업무용 CCTV에 대한 일제 점검을 실시하고 점검결과를 토대로 조치계획을 수립하여 신속한 제설 대응체계를 구축코자 함.

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘19. 10. 14. ~ 10.25.

○ 점검방법 : 시스템 제조·납품업체 전문기술자와 합동점검

○ 정비대상 현황

구 분	개 소	위 치
계	10
강설예측	5	영흥1, 우정1, 강화1, 인천1, 파주1
관내 취약구간	4	교보정보통신1,북악골프장1, 창의문 삼거리1, 단군성전1
본청 지하 종합상황실	1	지하종합상황실

□ 점검결과

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치계획
인천기상대	전원공급장치 불량	불량부속 교체 설치
파주기상대	- 카메라(아날로그) 노후, 방수후레스블 불량(※잦은 고장 발생)	- 신규 카메라 설치
우정읍사무소	- 카메라(아날로그) 노후, 동축 케이블 네트웍 변환장비 불량(※잦은 고장 발생)	- 신규 카메라 설치
영흥면사무소	- DRX 노후(불량)	불량부속 교체 설치
지하종합 상황실	NVR(1대) 노후로 교체필요 ※ 잦은 고장 발생	신규 설치

○ 신규 설치 내역

- CCTV카메라(파주기상대, 우정읍사무소)

구 분	기설치	신규 구매	비 고
설치년도	2009년 이전(추정)	2019년(예정)
운영방식	아날로그(비디오 서버)	IP(디지털) 방식
해상도	41만 화소	200만 화소
PTZ구동 방식	PTZ 추가부착	PTZ 일체형
기타	투광기 부착	적외선 투광기 일체형
설치 사진 (인천기상대)			’18년 설치

- NVR(본관 지하종합상황실)

구 분	기설치	신규 구매	비 고
설치년도	2009년 이전 추정	2019년(예정)
운영체제	윈도우 XP	원도우 10
카메라 연결방식	비디오 서버지원	비디오 서버 및 최신 IP카메라 지원
저장년도	500GB	4TB

	※NVR(NETWORK VIDEO REACORDER)이란?
◈ 네트워크 상에 설치된 카메라나 비디오 서버의 영상 녹화, 모니터링, 이벤트 관리, 재생 등을 위한 전용 PC 서버. IP 카메라를 통해 디지털 영상을 전송받아 압축 저장하는 기능으로, IP 전용 저장장치이기 때문에 아날로그를 디지털로 변환하는 장치가 필요없고 기존 DVR을 대체하는 장치

□ 정비(발주)계획

○ 건 명: ‘19/20년 겨울철 제설대책 대비 CCTV 제조·구매

○ 소요예산: 13,850천원

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비

○ 구매내용

- IP(디지털) 카메라 2대, NVR 1대 구매설치

- 전원공급장치 1개, DRX 1개 구매설치 등

○ 계약방법: 소액수의(지방계약법시행령 제25조 제5호 나목)

****************************************

********************************

- 사   유: 추정가격 15백만원이하 물품 제조·구매

붙 임 : 견적서 2부.  끝.