문서번호	기전설비과-10846
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	11/07 유병기
협조

「수유6배수지 건설공사(전기 2차분)」

실정보고(1회) 검토 보고

2019. 11.

생   산   부

【기전설비과】

「수유6배수지 건설공사(전기 2차분)」

실정보고(1회) 검토 보고

수유6배수지 건설공사(전기) 중 설계서의 접지공사 천공수량이 도면과 달라 감리단의 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고드림.

공사개요

❍ 사업규모 : 배수지 증설 3,100㎥(기존 3,000㎥ ⇒ 6,100㎥)

송·배수관부설 D500~600㎜, 연장 990m

❍ 공사규모 : 배수지 확충에 따른 전기공사

(전력인입, 접지공사, 동력설비 및 계측제어설비 배관배선공사 등)

❍ 공사기간 : ’18. 07. 05.~’20. 5. 30(총차)/’19. 01. 01.~’19. 12. 31(2차)

❍ 도 급 비 : 122백만원 (2차분 103백만원)

❍ 시 공 사 : 지웅전설 대표 한재연

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련문서 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-269호(’19.10.29.)

❍ 건    명 : 전기공사 실정보고

- 북부수도사업소에서 요청한 내역에 대하여 검토하고 전기공사 변동물량을 실정보고 함.

◼ 북부수도 요청사항

1) 가압장 앞 유량계실 제수밸브 이상식으로 지상 위 설치

2) 오뚜기식, 초음파식 각1개 수위계를 초음파식 2개소 변경

3) CCTV 설치 위치 변경

4) 염소가스 부식방지를 위하여 실내에 설치되는 기전설비 옥외 설치

건설사업관리자 검토의견

❍ 북부수도의 요청사항을 반영하기 위한 전기공사의 물량 증감 및 공사비 증감 내용은 향후 설계변경시 반영함이 타당함.

[공사계약 일반조건 제6절의 가.4)항목의 설계변경 사유에 해당]

❍ 2차분 공사비 증·감 현황(당초 대비 순공사비 643천원 증)

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증·감액	변경사유
가. 전력간선 공사	13,327,742	13,997,517	669,775	LV-1내 계전기 및 분전반 통합 등
나. 동력케이블 공사	14,509,643	14,265,171	-244,472	전등분전반(LP-1)삭제로 전력간선 감소
다. 전등설비 공사	2,245,321	2,727,461	482,140	전등회로 구간연장으로 전력간선 증가
라. 옥외 보안등 공사	-	-	-	3차 계약분
마. 전열설비 공사	434,970	541,928	106,958	전열회로 구간연장
바. 접지설비 공사	-	-	-	1차 준공분
사. 계측제어설비 공사	35,424,190	35,052,120	-372,070	CCTV, 유량계, 수위계, 피뢰침 위치 변경으로 전력간선 감소
순공사비계	65,941,866	66,584,197	642,331	재경비 별도

검토의견(공사관리관)

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 문서 1식.  끝.