문서번호	정수시설과-12081
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희송		代김희수	11/07 유성종
협 조

중단없는 수돗물 생산을 위한

2019 겨울철 전기 사고 예방 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

중단없는 수돗물 생산을 위한

2019 겨울철 전기 사고 예방 계획

과거 겨울철 전기 사고가 빈번히 발생되고 있어 이를 예방키 위한 사업을 추진하여 안정적 전기공급으로 아리수 생산에 만전을 기하기 위함

Ⅰ		관련근거

2019 겨울철대비 취,정수장 시설물 안전관리 및 점검계획

⇒ 생산관리과-10038, 19. 9. 30

❍ 취/송수 전동기 절연저항 및 전력시설 관리

겨울철 급수대책 추진계획

⇒ 계측관리과-9706, 19. 10. 28

❍ 취,정수센터 시설물 안전점검 및 관리 : 취/송수 전동기 절연저항

Ⅱ		추진내용

겨울철 안정적 전원공급체계 마련을 위한 고압선로 교체

❍ 사 업 명 : 2정수장 송수동 고압 케이블 교체

❍ 사업개요

- 2018. 1. 24. 소손된 2정수장 송수동, 여과지동, 배출수동 등에 전력을 공급하는 고압케이블 교체 및 노후 주선로 교체

- 6.6kV 고압케이블 2회선 교체 (주전기실~2송수동 약280m)

❍ 사 업 비 : 284,497천원

❍ 사업기간 : 2019. 7. 8. ~ 11. 24.

❍ 사업효과

- 1998년 설치되어 20년이상 경과된 노후 주선로 및 소손된 예비선로 교체를 통해 전력공급 케이블을 2중화 함으로써

- 사고발생을 미연에 방지하고, 만일의 사고 발생시 즉각적인 전원 절체 운영을 통해 안정적인 전력공급 도모

고압수배전반 절연능력 향상을 통해 겨울철 전기사고예방

❍ 사 업 명 : 고압수배전반 절연능력 향상

❍ 사업목적

- *****************************************************************

- ***************************************************************,

- *****************************************************************

❍ 사업기간 : 2019. 11. ~ 12.

❍ 사업대상 : 취,송수실 수배전반

***	********	********	***
***	***	***

************************************

**************************

**********************************************************************

*************************

*************************************

*****************************

************************************************************

1정수장 송수동 고압기동반 교체 시행

❍ 겨울철 도래전 본부에서 시행중인 “우면산 가압장 급수체계 개선”사업에 포함된 1정수장 송수동 고압기동반 1호~7호 교체

- 염소 가스 노출로 인해 절연 상태가 급격히 약화되고 부식이 상당히 진행된 상태인 고압기동반을 2019. 11월중 조속 교체토록 함으로써 겨울철 안정적인 송수펌프 운영 도모

Ⅲ		조치 계획

❍ 겨울철 도래전 사고 발생 개연성이 높은 취/송수장 및 수배전반에 대한 예방 정비를 전문업체에 의뢰하여 신속히 시행함으로써 겨울철 급수 운영에 지장이 없도록 만전을 기하고자 함.  끝.