문서번호	건축기획과-21420
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
김승환		장덕석	11/07 박경서
협조
	주무관		박지영

녹색건축물 에너지 절약분야 심의자료 검토보고

(마포 1구역 48지구 도시정비형 재개발 사업)

2019. 11.

주택건축본부

건축기획과

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
마포로 1구역 48지구 도시정비형 재개발사업			지하8/지상32 (140세대)		공동주택,업무시설 근린생활시설		1,450.00		40,391.95
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
환경성능	녹색건축물 인증			우수(그린4)등급 이상			우수(그린1)		다 등급
	저녹스보일러			적용			적용
	기계환기			비색법,광산란적산95%, 계수법60%이상			계수법 61.2% 적용
	저공해자동차			-			-
에너지 성능	건축물에너지효율 등급 인증			2등급 이상			1등급
단열성능	구 분			서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과	도식도
	주 거	외벽(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.159 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.205W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.114W/㎡․K
		바닥(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.215 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.215 W/㎡․K
에너지 관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			세대별 에너지원별모니터링			적용
	폐열회수 환기장치			권장			적용
	LED 조명 전력비율			권장			적용
	대기전력 차단장치			30%			31.48% 적용
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			5% 이상			5.31%	태양광 69.81kw

2. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(비주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
마포로 1구역 48지구 도시정비형 재개발사업			지하8/지상32 (140세대)		공동주택,업무시설 근린생활시설		1,450.00		40,391.95
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비 고
환경성능	녹색건축물 인증			우수(그린2)등급 이상			우수(그린1)		나 등급
	저녹스보일러			적용			적용
	기계환기			비색법,광산란적산95%, 계수법60%이상			계수법 61.2% 적용
	저공해자동차			-			-
에너지 성능	건축물에너지효율 등급 인증			1등급 이상			1등급
단열성능	구 분			서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과	도 식 도
	주 거	외벽(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.173 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.340 W/㎡․K 미만		0.234W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.107 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.200 W/㎡․K 미만		0.118 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.171 W/㎡․K
에너지 관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비 고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			5종이상 에너지용도별 모니터링 에너지원별모니터링			적용
	폐열회수 환기장치			권장			적용
	LED 조명 전력비율			권장			적용
	대기전력 차단장치			권장			적용
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			10% 이상			11.46% 적용	연료전지 35kw

3. 검토내용

○ 주거부분 검토결과

- 태양광(PV) : 총 69.81kw (주거시설 주차장 등 공용부분 전력용)

▸ 옥상형 :  107개 x 0.39kw/개 = 41.73kw

⋅ 총 484.85㎡ 중 가능면적 285.98㎡ 적용

⋅ 가로 2,015㎜ × 세로 1,000㎜ x 107개 = 215.6㎡

(피뢰·안테나 설비 면적 및 경관심의 지침에 따른 면적 제외)

▸벽면형 : 72개 × 0.39kw/개 = 28.08kw

⋅ 2,015㎜ × 1,000㎜ × 72개  = 145.08㎡

▸「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」에 따른 일조시간 충족여부

- 일조 시뮬레이션 결과 5시간 이상 충족함

- 신재생에너지 공급률 5% 기준 → 5.31% 설계 적용

○ 비주거부분 신재생에너지 공급률 10%(31.81kw) 대비 11.46% 적용

- 연료전지 : 35kw (비주거시설 공용부분 전력 및 급탕).

4. 검토결과

○ 건축심의 기준에 의한 주거ㆍ비주거 녹색건축 설계기준 및 에너지절약 설계기준에 적합. 끝