안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		수신자참조
(경유)
제목	2019년 겨울철대비 지상부 송배전분야 시설물 안전점검 실시

1. 전기처-5690(2019. 10. 10.)호 ‘전기분야 2019년 겨울철 안전대책 및 준비상태 사전점검 시행 알림’과 관련입니다.

2. 겨울철 외부 온도 변화에 대응한 전력케이블 절연파괴 사고 등의 전력계통 장애를 줄이기 위해 송배전분야 시설물 예방점검을 다음과 같이 추진코자 하오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 기간: 2019. 11. 15. ~ 2020. 1. 31.

나. 점검 대상

1) 1~8호선 차량기지 및 지상부 구간에 위치한 송배전선로 접속개소

2) 자갈 도상에 설치된 송배전선로 보호관로(트로프 등)

3) 기타 노후 및 취약개소에 시설된 전력케이블 접속개소

다. 점검 내용

1) 송배전선로 접속개소 열화 및 외피 밀림 상태(열화상 측정 포함)

2) 전력케이블 (편단)접지 접속 상태 및 동차폐선 연결 상태

- 필요 시 실드선 저항 측정(반드시 단전 상태)

3) 안전 점검 시 접속개소 절연테이프 보강(필요 시)

- 단전 작업이 필요할 경우 반드시 검전, 방전, 접지체결 등 안전조치 선시행

4) 송배전선로 보호관로(트로프) 설치 상태 등

라. 행정사항

1) 시설물 점검결과는 붙임 양식에 의거 2020년 2월 11일까지 제출(문서 시행)

- 제출 방법: 각 전기관리소(점검) → 전기1,2사업소(수합, 확인) → 전기처

- 열화상 측정결과는 기술관리소 자체 보관

- 점검양식 임의 변경 금지

2) 전력케이블 접속개소 이상개소 발생 시 조치 후 결과 보고(열화상 측정 포함)

- 필요 시 전기1,2사업소 기술지원

붙임  1. (특)고압케이블 시설물 안전점검 양식 1부

2. 열화상 진단 판정기준(예시) 1부

3. 2018년도 정비 내역 1부(참고 자료) 1부.  끝.

	전기처장
수신자	전기1사업소장, 전기2사업소장, 신답기술센터장, 동대문1기술센터장, 군자기술센터장, 종합운동장기술센터장, 대림기술센터장, 신정기술센터장, 지축기술센터장, 옥수기술센터장, 수서기술센터장, 창동기술센터장, 동대문2기술센터, 동작기술센터장, 개화산기술센터장, 영등포기술센터장, 답십리기술센터장, 고덕기술센터장, 마포구청기술센터장, 한강진기술센터장, 신내기술센터장, 도봉기술센터, 건대입구기술센터, 이수기술센터, 천왕기술센터장, 부천기술센터장, 잠실기술센터장, 모란기술센터장
과장		부장		처장	11/04
협조자
시행	전기처-6161	(	2019.11.04.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9747	/전송		/	ycoh@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사