출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		박선희	11/08 안창수
협 조

명에 의하여 ******************의 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019 .   11.   08.

보 고 자 :   직 주무관   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2019. 10. 07.(목) 13:00 ~ 16:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(******************)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
********	*****	**	*	**	*******	****

2. 검침자료

No	납기년월	고객번호	업종	가구수	당월
					코드	지침	사용량
1	2019-11-30	********	20	0	10	91,608	6,013
2	2019-09-30	********	20	0	10	85,595	2,695
3	2019-07-31	********	20	0	10	82,900	2,229
4	2019-05-31	********	20	0	10	80,671	2,085
5	2019-03-31	********	20	0	10	78,586	1,076
6	2019-01-31	********	20	0	10	77,510	1,766
7	2018-11-30	********	20	0	10	75,744	2,259
8	2018-09-30	********	20	0	10	73,485	1,808
9	2018-07-31	********	20	0	10	71,677	2,218
10	2018-05-31	********	20	0	10	69,459	2,209
11	2018-03-31	********	20	0	10	67,250	1,560
12	2018-01-31	********	20	0	10	65,690	3,392
13	2017-11-30	********	20	0	10	62,298	1,901
14	2017-09-30	********	20	0	10	60,397	1,878

3. 건물현황(사용실태)

○ 위 수전은 중학교 건물로, 연면적 14,206㎡의 1개동(ㄱ자형)의 건물을 사용하고 있음.

내용	4. 누수내용 ○ 위 수전은 급식실 스팀배관 및 직수배관 노후로 누수가 발생하였으며, 2019.10.19.~10.21.(3일간) 노후배관을 보수하여 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 2년간(2017,2018년 11월납기) 동월납기 평균사용량이 2,080㎥이나, 19.11월납기분 검침량이 6,013㎥으로, 급식실 스팀배관 및 직수배관 노후로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 학교 특성에 따른 계절별 사용증감을 반영 누수 전 (정상)2017,2018년 11월납기 평균사용량(2,080㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

보수전		누수	보수중	보수완료
급식실 스팀배관 및 직수배관 노후

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.