문서번호	정수과-12355
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
전문관	주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
최원섭	정종범	정종기	11/08 代이상봉
협 조
	행정관리과장		이상봉

2019년 염소가스 누출대비 훈련계획

2019. 11

2019년 염 소 가 스

누 출 대 비 훈 련 계 획

염소 취급 설비류의 가스 누출 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위하여 가상 훈련을 통한 지휘체계 확립과 신속한 대응 능력을 확보하고자 함

1. 일반현황

□ 시설규모

구 분	염소저장허가량	기화기	투입기	염소 흡입 송풍기용량 (㎥/hr) 외
1염소실	9톤	2대	4대	4,500	가성소다 중화조 1식 개별 설치
2염소실	10톤	2대	7대	3,600

□ 보호구 및 제독조치 장비

보호구				제독조치 장비
구 분	공기호흡기	방독면	보호복	고정식 가스검지기	응급조치함	소석회살포기
1염소실	2	6	3	10	1	2
2염소실	2	6	3	8	1	2

2. 훈련계획

□ 훈련 목적

○ 참여하는 체험식 훈련을 통하여 가스 방재 능력 배양

○ 유사시 능동적 대응 할 수 있는 숙달 훈련

□ 훈련 개요

구 분	일 시	장 소	대 상	비 고
정수장	11.13(수) 14:00~15:20	1염소실	일근 및 당일 교대근무자 등

□ 훈련내용

○ 가스누출 확산 확대에 따른 정수센터 직원의 역할 분담

○ 훈련상황으로 재난에 대한 안전인식 전환 및 유관기관 등 협조 요청쳬계 확립

○ 참여기관 :

군부대, 소방서, 복구업체(동방수기) 등

○ 세부추진계획

염소가스 누출		14:00
↓		◦ 원인미상의 설비에서 누출
사고전파, 초기대응		14:00 ~ 14:20
↓		◦ 현장상황 보고, 근무자 출동명령 ◦ 누출량과 위치 발견, 현장접근 금지 띠 설치 ◦ 염소가스 중화작업(소석회 살포기 가동 등) ◦ 파손부위 임시복구 및 부상자 인명구조
가스누출 확산		14:20 ~ 14:50
↓		◦ 유관기관 등 협조 요청 ◦ 복구지원 및 조치보고
훈련현장 정리		14:50 ~ 15:10
↓		◦ 훈련 현장정리
훈련종료		15:20

○ 주요훈련내용

현장출동 및 확인

▸ 대 상 : 정수장 근무자(일근 2명, 교대근무자 2명) - 자체소화반, 구조반 등

- 사전에 염소(유해화학물질) 물질안전보건자료 및 훈련 내용 등 설명

▸ 방독면 착용, 현장접근 후 염소가스 누출현황 파악 및 보고

▸ 염소실내 중화설비 작동 및 소석회 살포기 가동(염소실 출입구 앞)

▸ 현장출입 통제 : 현장접근 금지 띠 설치

▸ 외부 화재로 인한 염소동에 발화방지를 위한 소화기 작동 현장교육

※ 물질안전보건자료 (염소가 인체에 미치는 영향)

*********	******	******
*	****
*	******
*	***********
**	***********	*********

3. 행정사항

□ 준비물품

○ 무전기, 들것, 현장 통제 장비, 공기호흡기, 방독면, 소석회 살포기, 소화기 등

□ 주요기관별 분장사항

기 관	지원 및 조치요청 사항	비 고
상수도사업본부	상황전파 유관기관 협조(장비, 인원지원) 제독장비 지원(각 정수센터 전파)	3146-1590~3
소방서	인명구조 장비지원(소방차, 공기호흡기, 기타)	2633-0119
군부대	오염지역 차량 통제, 주민구호 주민통제 및 대피 유도 불순분자 추적 제압	2633-0112
한강유역환경청, 환경부	염소가스 누출 시 보고

붙 임 : ‘19년 염소가스 누설대비 방재훈련 시나리오 1부. 끝.