문서번호	토목부-20384
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	11/11 김용제
협조
	주무관		황윤기

상수도 전기방식설비 전기 인입 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

2019.11.

도시기반시설본부

(토목부)

상수도 전기방식설비 전기 인입 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

동부수도사업소와 합동점검(19.07.29.) 결과 상수도 전기방식설비 전기 인입이 필요한 것으로 확인되어 검토 후 보고 드림.

※ 관련근거 : 천호수 제2019-189호(2019.10.22.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6차로 → 10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

중앙버스전용차로 L=2,600m, 정거장 5개소

상징조형물 설치(높이 23.3m, 승강기 2대)

○ 사업기간 : 2010.10. ~ 2019.11.(7차 2017.07. ~ 2019.11.)

○ 도 급 비 : 59,455백만원(7차 14,775백만원)

Ⅱ		건설사업관리단 보고내용

○ 실정보고 사유

- 동부수도사업소 합동점검(19.07.29.) 결과 향후 상수도관의 부식을 방지하기 위하여 설치한 전기방식설비에 전기 인입이 필요한 것으로 확인되어 검토 후 보고드림.

○ 현장점검 결과 및 조치계획

위치	정류기반 1	정류기반 2	정류기반 3
점검전경
점검결과	정상 작동 중	정상 작동 중이나 전기 인입 필요	정상 작동 중이나 전기 인입 필요
조치계획	없음	변전실에서 별도 모자분할하여 전기 인입 예정	한국전력공사에 별도 전력사용 신청 예정 (철주 설치 등 필요)

○ 공사비 증감 내용                                  (단위 : 천원)

구 분	작 업 내 용	공사비
전력사용 신 청	○ 전력사용 신청에 따른 수수료(계량기 비용 등)	증) 500
전력인입	○ 인입전주에서 추가되는 철주 및 전선 등 인입비용	증) 2,000
계		증) 2,500

○ 감리단 종합 검토의견

- 동부수도사업소에서 요청한 사항인 상수도 전기방식설비 전기 인입은 필요한 것으로 사료되어 전기 인입 조치하고 전력 명의는 준공 후 동부수도사업소에 인계하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

Ⅳ		조치계획

○ 감리단의 검토의견이 타당하여 승인 조치하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토 의견서 1부.  끝.