문서번호	급수운영과-25400
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
홍은철		문병희	11/11 代문병희
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고(구로구 오류동 9-** 외 1필지)

2019. 11. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

*******************건축허가 신청에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2019. 11. 11.

보고자: 시설9급 홍은철

1. 급수협의 내용

********************************

************

다. 건축규모: 지상4층, 연면적 293.80㎡

라. 용도: 근린생활시설(미용원, 학원)

마. 협의내용: 급수관련 소관사항

바. 관련대호: 건축과-27001호(2019.11.7.)

2. 조사 내용

***************************

****************************************

*********************************

라. 출수 상태(분기점 주변): 양호

마. 분기 및 인입 관경 :

▶ 관경균등표에 의거 D=150mm에서 D=20mm로 분기 시행

▶ 인입관경

- 근린생활시설: D=20mm

※구경산출[단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조)에 의거]

단위급수량 293.80㎡(주차장면적제외)X30ℓ/㎡÷7hr÷1,000=1.259㎥/hr

1.259㎥/hr < 2.437㎥/hr(D=20mm)

3. 조치 의견

건물 신축지 주변 상수도 배관 구경 및 수압 검토 결과 지상4층까지 직결급수공급이 가능하며, 붙임과 같이 기타 급수협의 조건을 첨부하여 이행하는 조건으로 건축과에 통보코자 합니다.

붙  임:  1. 급수협의 조건 1부.

2. 배관 현황도  1부.  끝.