문서번호	재료연구과-7869
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
임희아	함영국	11/11 代한희선

2019년 2분기 입상활성탄 품질변화 조사결과 보고

2019. 11.

재료연구과

2019년 2분기 입상활성탄 품질변화 조사결과 보고

광암 등 6개 아리수정수센터의 ‘19년 2분기 운영 입상활성탄의 품질변화 조사 결과를 보고드림

Ⅰ		검사 개요

□ 추진 근거 : 서울시 고도정수처리운영매뉴얼∥(2016)

입상활성탄 품질조사 변경계획(‘17.4.19)

□ 검사 대상 : 정수센터 운영 입상활성탄 18점

정수센터 대상지	광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
						1계열		2계열
대표지	1, 6	1-18, 2-18	1-10, 2-18	7, 11	6, 18	1-5	1-6	2-1	2-9
추가지점	-	1-24, 2-24	1-13, 2-4	-	-	-	-	-	-
운영기간	6년6월	4년9월	4년9월	4년3월	4년	7년6월	6월	8년9월 (2년6월)	2년6월
도입시기	13.1.	14.10.	14.10.	15.4.	15.6.	11.12.	18.12.	16.12.
특이사항							교체	재생	보충 신탄

□ 검사 내역

❍ 검사목적 : 운영 활성탄지의 활성탄 품질조사

❍ 의 뢰 일 : ‘19. 7. 26. ~ 8. 12.

❍ 검사기간 : ‘19. 8. 12. ~ 10. 18.

❍ 검사방법 : 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(14항목)

활성탄소 시험방법 KS M 1802 (5항목)

❍ 검사항목

- 대표지점(14) : MB탈색력, 요오드흡착력, 회분, 경도 등 9항목

- 추가지점(4) : MB탈색력, 요오드흡착력, 회분

❍ 기타사항 : 조류경보제냄특별한 수질사항 없음

Ⅱ		검사결과

□ 아리수 정수센터별 검사결과

- 흡착항목

정수 센터	지명	활성탄 투입시기	검사항목			비고
			요오드흡착력 (mg/g)	MB탈색력 (mL/g)	회분 (%)
광암	1	‘13. 1.	583	60	8.8
	6		522	60	9
강북	1-8	‘14.10.	686	60	6.7
	2-8		701	70	6.7
	1-24	‘14.10.	717	90	6.6	추가
	2-24		726	80	6.9	추가
암사	1-10	‘14.10.	668	40	7
	2-18		670	50	6.6
	1-13	‘14.10.	630	90	8.5	추가
	2-4		687	40	6.5	추가
구의	7	‘15. 4.	669	50	6.9
	11		626	90	8.3
뚝도	6	‘15. 6.	661	110	8
	18		679	110	8.2
영등포	1-5	‘11.12.	640	90	11.3
	1-6	‘18.12.	851	130	5.3	신탄
	2-1	‘10. 9.	519	90	11.2	재생
	2-9	‘16.12.	730	50	6.5	신탄

- 물리적항목

정수 센터	지명	검사항목						비고
		경도 (%)	충전밀도 (g/cc)	유효경 (mm)	균등계수	최대경 (mm)	최소경 (mm)
광암	1	99.1	0.48	0.83	1.62	2.29	0.77
	6	98.3	0.48	0.83	1.61	2.28	0.62
강북	1-8	98.5	0.46	0.96	1.49	1.64	0.74
	2-8	99.3	0.46	0.97	1.42	2.34	0.66
암사	1-10	97.4	0.49	0.74	1.37	1.39	0.52
	2-18	96.7	0.49	0.73	1.36	1.39	0.46
구의	7	97.0	0.56	0.63	1.43	1.38	0.47
	11	97.9	0.56	0.63	1.48	1.39	0.46
뚝도	6	97.8	0.55	0.72	1.67	1.65	0.51
	18	98.1	0.55	0.74	1.63	1.64	0.52
영등포	1-5	99.0	0.55	0.63	1.42	1.39	0.47
	1-6	97.1	0.49	0.71	1.7	1.59	0.55	신탄
	2-1	96.3	0.55	0.92	1.46	2.08	0.71	재생
	2-9	97.9	0.46	0.98	1.31	1.51	0.77	신탄

□ 운영기관에 따른 주요항목 품질변화

항 목	단 위	정수장 운영기간
		2년이하	4년 ~6년	6년 이상
요오드흡착력	mg/g	730 ~ 851	626 ~ 726	519 ~ 640
MB탈색력	mL/g	50 ~ 130	40 ~ 110	60 ~ 90
회 분	%	5.3 ~ 6.5	6.5 ~ 8.5	8.8 ~ 11.3
대 상 지	-	영등포 1-6지, 영등포 2-9지	구의, 뚝도, 강북, 암사	광암, 영등포 1-5, 2-1

요오드흡착력	MB탈색력	회분

❍ 요오드흡착력 변화

- 초기 1.5년 급격한 감소 후 감소 폭 둔화되며 경과시간에 따른 변화가 비슷함

❍ MB탈색력 변화

- 초기 1년에 급격한 감소 후에 둔화되며 경과시간에 따른 변화가 비슷함

❍ 회분 변화

- 초기 도입된(2010~2013) 활성탄의 회분은 약 0.88 ~ 2.6배 큰폭증가 하였으나, 2014년 이후 도입된 활성탄은 기간 경과에 따라 신탄과 유사하거나 조금씩 증가하는 경향을 나타냄

□ 활성탄 운영상의 특이사항

❍ 2010~2013(광암, 영등포) 활성탄 회분은 약 0.75 ~ 2.6배 큰 폭으로 증가 하였으나, 2014년 이후는 신탄과 유사하거나 조금씩 증가하는 경향을 나타냄

❍ ‘16년 구매된 영등포 활성탄은 MB탈색력이 감소폭이 매우 큼

⇒ 중세공의 양(영2-9, 0.18 ~0.22 cm3/g)이 다른 정수센터(0.21 ~0.54 cm3/g)보다 적은 영향으로 보임

Ⅲ		행정사항

❍ 정수센터에 검사결과서 통보

❍ 2019년 3분기 검사실시

붙임: 1. 정수센터별 운영 활성탄 품질변화 조사현황 1부.

2. 2019년 2분기 운영활성탄 검사 결과 1부. 끝.