함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 일괄협의(**********)관련 부동의 회신

1. 평소 소방예방행정분야 발전에 적극 협조해 주신, 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 협의대상(신축)건물은 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 따른 아래와 같이 부동의 사항이 있어 부동의 회신합니다.

가. 위  치 : ***********

나. 건축주 : *******

다. 규모 및 용도 : 신축(지하3층/지상15층,1개동,연면적21,998.32㎡)

3. 보완내용

가. 소방시설설계계약서 사본 미제출.

나. 임시소방시설 설치계획서 전기)미제출.

다. 2-11층이하 소방관 진입창 도면미제출.

라. 방화셧터창호도 및 상세도 미제출.

마. 소방시설 설치계획표에 무선통신보조설비누락.  끝.

	도봉소방서장
담당자	조두정		예방팀장	전철		예방과장	11/12 代전철
협조자
시행	예방과-11911	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 도봉구 도봉로666 (방학동) 예방과 시설지도	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8048	/	26512@seoul.go.kr.	/	부분공개(6)