＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선 타당성 검토 요청

1. 우리 사업소 노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선 추진 관련입니다.

2. 펌프 내부 표면조도 개선여부를 판정하는 사업 시행전 열역학적 펌프 성능을 측정한 결과, 아래와 같이 상도1호기 성능개선 효과 미비로 해당 사업에서 제외하고자 하오니 검토하여 회신주시기 바랍니다.

가. 성능측정 결과                                                                                                                                           (단위 : %)

구분 효율	최초납품시	조도개선	에너지진단 (2018)	업체측정 (2019)	개선 예상효율
대방6호	84	84 (2006)	81.9	79.9	84
상도1호	80	82 (2007)	81.6	81.4	82

붙임 : 1. 노량진아리수올림터 송수펌프 성적서 각 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	임영택		기전팀장	윤덕묵		시설관리과장	11/12 고신석
협조자
시행	시설관리과-23685	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4521	/전송	02-3146-4479	/		/	부분공개(5)