문서번호	시설보수과-6210
결재일자	2019.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김현준		11/12 임준빈
협 조	주무관		양희원
	주무관		송진수

2019년 하반기 시설물 정기점검 결과 보고

2019. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2019년 하반기 시설물 정기점검 실시 계획

센터내 토목․ 건축 시설물에 대하여 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 에 의한 정기점검 을 실시하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1				기간 및 대상

점검 기간 : 2019. 10. 7. ~ 2019. 10. 21. (10일간)

점검 대상

○ 토목시설물

- 제 2, 3, 4 하수처리장 등 센터 내 토목시설물

○ 건축시설물

- 제 2, 3, 4 하수처리장 부속 건축물 및 관리동, 관사 등

2				점검반 구성

○ 총괄 : 시설보수과장

구 분	1조	2조
점검자	이석근, 김원선, 이생기, 김민호, 송진수	양희원

3				점검 결과

○ 지적건수 : 6 건(토목시설물 4건, 건축시설물 2건)

○ 조치완료 : 1 건(토목시설물 0건, 건축시설물 1건)

○ 조치중 및 예정 : 5 건(2019년 내 처리  1 건,  2019년 이후 4건)

4				지적 내용

○ 토목 시설물

- 벽체 빗물누수·백태, 방수시트 파손 등

- 천정 및 바닥콘크리트 파손, 연결계단 노후로 인한 파손 등

구분	시설물명	평가등급	세부지적내용	조치계획(결과)	비고
2종시설물	용수공급동	B급	벽체 빗물누수, 백태	누수확인 및 보수예정	사진#1
			벽체 방수시트 파손	시트 교체예정	사진#2
2종시설물	소화조	B급	연결계단 노후	철골물 녹제거 및 페인트 시공예정	사진#3
			천정콘크리트 박리	천정부 보수예정	사진#4
2종시설물	#2침사지	B급	바닥콘크리트 파손	바닥면 재시공예정	사진#5
2종시설물	#3유입동	B급	보안문 파손	보안문 교체예정	사진#6

○ 건축 시설물

- 3처리장 농축기동 방화문탈락, 2처리장 변전실 전동셔터 파손 등

구분	시설물명	평가등급	세부지적내용	조치계획(결과)	비고
2종시설물	#3처리장 농축기동	B급	1층 방화문 탈락	방화문 교체완료	사진#1
2종시설물	#2처리장 소화조관리 및 변전실	B급	전동셔터 스라트 탈락	보수예정	사진#2

5				조치 계획

○ 점검결과에 따라 관리담당자가 사안별로 상기 조치사항 처리 후     안전결함 상태를 시설물별 유지관리 담당자가 지속적인 추적관리

○ 조치예정 및 조치중인 사항과 관련 지속관리할 수 있도록 관계부서  및 현장에 통보

붙임 : 정기점검 결과보고서 각 1부.  끝.