통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤동연	이인형	11/13 홍동섭

급수운영과-18312(2019.09.06.)호와 관련하여, 4.19배수지 청소후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 대    상 : 4.19배수지

□ 출 장 자 : 박찬삼, 윤동연

□ 출장내용 : 배수지 청소후 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일시	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
4.19배수지	2019.11.13. (14:00~14:20)	0.09	0.27	7.3	0.00	기준 이내

끝.