문서번호	문화비축기지관리사무소-2799
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	문화비축기지관리사무소장
양지수	윤석현	11/14 서정화
협 조

소방시설 종합정밀점검 관련 조치 계획

2019. 11.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

소방시설 종합정밀점검 관련 조치 계획
		c

2019. 문화비축기지 소방시설 자체점검 결과 화재예방, 시설물 유지 및 안전관리 등을 위해 다음과 같이 조치하고자 함.

Ⅰ		추진배경

❍	마포소방서 민원접수-4094호(2019.9.17.), 예방과-20207호(2019.10.10.)

- “2019. 소방시설 종합정밀점검 결과보고”와 관련, 특정소방대상물에 대한 자체점검결과 지적사항에 대하여 「화재예방, 소방시설 설치□유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 2항 및 제10조 2항에 따라 시정조치를 명령함.

❍	통신보안 방화벽 장비 결함

- 통신보안장치 결함으로 인해 인터넷 등 통신에러로 정비하고자 함.

설비별		점검내용	관련법규
소화설비	스프링클러 설비	# 다음장소 프리액션밸브 솔레로이드 불량으로 교체요함. => [2번탱크] 1층 프리액션밸브(여자화장실 내 밸브실)	NFSC103
		# 다음장소 프리액션밸브 압력스위치 불량으로 교체요함. => [2번탱크] 1층 프리액션밸브(여자화장실 내 밸브실)	NFSC103
		# 다음장소 프리액션밸브 템퍼스위치 불량으로 교체요함. => [2번탱크] 피트실 프리액션밸브(템퍼스위치 복구불량)	NFSC103
		# 2번 탱크 프리액션밸브 2차측 배관 전체적으로 누수상태로 정비요함.	NFSC103
경보설비	비상방송 설비	# 비상방송설비 - 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할것. => 보완요함.	NFSC202
		# 전체 비상방송설비 연동상태 불량으로 정비요함.	NFSC202
	자동화재 탐지설비	# 전체 지구경종,주경종 출력상태불량으로 정비요함.	NFSC203
		# 다음장소 발신기 응답선로 불량으로 정비요함. => [설비동] 전체 발신기	NFSC203
참고사항		※ NFSC (National Fire Safety Codes) : 국가화재안전기준

Ⅱ		점검결과 및 조치사항

Ⅲ		향후계획

❍ 위    치 : 문화비축기지 전체 시설

❍ 시행방법 : 전문업체 의뢰후 조치요구사항에 대해 보수 작업 등

❍ 정비내용

- 업체보수 : 통신, 비상방송설비, 자동화재탐지설비 보수작업 등

- 장비A/S : 자동화재탐지 수신반 보수 등

❍ 예산계획 :

-  소요예산 : ****************

-  산출내역

구분		산출내역	금 액	비고
****	******	***************	**********
	****	*************	**********
	**** ****	****************	**********
*****		***********	********	****
**			**********

- 예산과목 : 문화비축기지 유지관리 및 운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서, 견적서 각 1부.  끝.