문서번호	녹색에너지과-29494
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신재생에너지팀장	녹색에너지과장
이진숙		김형수	11/14 권민
협조
	주무관		이종원

고체산화물 연료전지 실증사업 추진 현황 보고

2019. 11.

기후환경본부

(녹색에너지과)

고체산화물 연료전지 실증사업 추진 현황 보고

㈜미코와 협약한 고체산화물 연료전지 실증사업 추진과 관련하여 서울물연구원 부지 건물에 소용량 고체산화물 연료전지 설치완료 및 정상가동 현황을 보고드림.

□ 추진 배경

○ ㈜미코 고체산화물 연료전지 실증사업 협조 요청(’19.6.5.)

○ 市-㈜미코 간 고체산화물 연료전지 실증사업 협약 체결(’19.7.24.)

□ 실증사업 개요

○ 주요 협력내용: 2kW급 건물용 고체산화물 연료전지(SOFC) 실증

- 서울시: SOFC 실증 설치 장소 및 유지보수 활동 편의 제공

- ㈜미코: SOFC 설치․실증 관리, 실증운전 및 유지보수 제경비 부담

㈜미코: ’18년 순수 국내기술로 2kW급 고체산화물 연료전지(SOFC) 개발 완료.

산업통상자원부 공고 ‘에너지기술개발사업 실증과제’ 참여기관.

- 과제명: kW급 건물용 고체산화물 연료전지 시스템 실용화 기술 개발

- 전담기관: 한국에너지기술평가원, 주관기관: STX중공업(주), 참여기관: ㈜미코

○ 실증기간: 실증설치 후 ~ 2022. 9. 30.까지

○ 실증내용

- 시스템 운전 모드와 장기 성능 안전성과의 연계성 분석

- 설치 환경에 따른 시스템 안전 모니터링 및 기술검증

- 시스템 가동, 정지 등 운전 이력 및 발전량 데이터베이스 구축

○ 비용부담: ㈜미코 전액부담(국책 과제비)

- *********************************************

○ 전력사용: 생산 전력은 서울물연구원 본관 건물에서 무상으로 사용

□ 그간 추진사항

○ 연료전지 실증사업 설명 및 협조요청((주)미코→市)    : ’19. 3.

○ 연료전지 설치 가능 장소 조사 및 실무자 협의(市)  : ’19. 3.~5.

○ 연료전지 실증사업 (공문)협조요청((주)미코→市→서울물연구원): ’19. 6. 5.

○ 연료전지 실증사업 협약체결(市↔(주)미코)              : ’19. 7. 24.

○ 서울물연구원 건물 내 연료전지 설치              : ’19. 8. 26.

○ 가스안전공사 사용전 안전검사                    : ’19. 9. 5.

○ 연료전지 가동 점검 및 시운전 개시               : ’19. 10. 26.

○ 전기안전공사 사용전 안전검사 및 가동 개시       : ’19. 11. 13.

□ 연료전지 설치현황 보고

○ 설치일자: ’19. 8. 26.(월) / 가동 개시일자: ’19. 11. 13.(수)

○ 설치장소: 서울물연구원 본관 기계실

○ 설치내용: 2kW급 건물용 고체산화물 연료전지((주)미코 TUCY), 1대

- ㈜미코 SOFC 사양

구분	세부 사양
모델명	TUCY 2K 040201
크기	W 1.01m X D 0.780m X H 1.23m
무게	340kgf
연료	LNG(저압 도시가스) 1.5~2.5KPa
설치방식	옥내식(소형)
출력	정격 2kW
발전효율	상용효율 45%(최대 51.3%)
열효율	>40%
CO농도	0.00%
연료 사용량	정격 7L/min(0.42㎥/h)±10%
상수도 공급유량	정격 50L/h (0.05㎥/h)
온수 배출량	정격 30L/h (0.03㎥/h)

- SOFC 시스템 구성도

○ 현장 설치 사진(전경 및 안내표지판)

**********

□ 기대효과

○ 건물용 고체산화물 연료전지 실용화 협업체계 구축을 통한 보급 활성화

○ 공공기관 건물 내 신에너지를 활용한 전력생산으로 원전하나줄이기에 기여

전력생산량 1,440kWh/월, 약 4가구 공급량 (세대별 322kWh/월 기준)

☞ 서울물연구원 본관 전력 소비량(6만kWh/월) 대비 2.4% 기여

□ 향후계획

○ 연료전지 운영 및 기술검증              : ’19. 11. ~ ’22. 9.

○ 실증성과 분석 및 연료전지 사후처리 협의: ’22. 9.  끝.