문서번호	기전과-5738
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	11/14 송만규
협조
	주무관		문준호

2019년 겨울철대비 도로기전시설물 안전점검

결과보고

2019. 11

성동도로사업소

(기전과)

겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

겨울철 동파, 폭설, 화재 등으로 인한 재난사고에 대비, 도로기전시설물에 대하여 안전점검을 실시하고 정비결과를 보고드림.

1		추진개요

❍ 추진근거

▷ 도로시설과-12631호(’19.10.29) 겨율철대비 도로시설물 안전점검 시행 알림

❍ 추진기간

▷ 2019.10.30(수) ~ 11.13(수), 2주간

2		추진현황

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 41개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

※ 가로등, 발전기, 배수펌프 등 9종 14,672개 기전시설물

❍ 점검반 편성 : 기전과장 등 17명

▷ 기전시설물 담당 4명, 기전보수반 4명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명(가로등, 경관조명, 터널등)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

▷ 기전시설(터널, 지하 보․차도)

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검(동파대비 점검)
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

❍ 점검 및 조치결과

▷ 조치결과 : 총 20건 정비 완료

- 서울숲1지하차도 소화기 교체 2건, 금호터널 누전차단기 트립 복구 등 2건

- 겸재교, 성동교 부점등 수리 9건,  성동지하차도 케이블 정리등 2건

- 군자, 신내, 중랑지하차도 배수로 정리 및 청소 4건

- 신답고가 불법부착물 제거 1건

❍ 향후계획

- 취약시기별 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고를 예방코자 함

3		행정사항

❍ 자체점검결과 사업소 시설보수과 제출

▷ 본청 도로시설과에 통합(도로시설 및 기전시설물) 결과보고 ‘19.11.15

첨부 : 1. 안전점검 점검표 1부.

2. 안점점검 보고서 및 사진 1부.  끝.