통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백종준	이인형	11/14 홍동섭

우리사업소 급수운영과에서 의뢰한 상수도 간선배관 부설공사와 관련 하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 11. 14.

보고자  공업6급  백종준

북부수도사업소장  귀하

□ 출장일시 : 2019. 11. 14.(목) 14:30

□ 출장목적 : 통수전 수질검사

□ 수질검사자 : 백종준

□ 검사결과

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
‘19.11.14. (14:30)	창동746~731-21외 5개소 간선배관 부설공사	D=80~300mm L=1,564m	1구간	창동 746-12 앞 소화전	0.12	0.35	적합

□ 보고자 의견

현장출장하여 상기 공사에 대한 통수전 수질검사 결과, 수질기준에 적합하여 그 결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.