문서번호	시설보수과-6312
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	11/15 代김광석
협조

소화조 내부 보수공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 내부 보수공사 실정보고

우리센터에서 시행하고 있는 “소화조 내부 보수공사”와 관련 시설공단의 현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 보고함.

(공사감독2처-17858(2019.11.13.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

○ 공사개요 : 단면복구 2,428㎡, 표면보수 7,604㎡, 기타 1식

○ 도 급 자 : 명두건설(주)  대표 고명운

○ 도 급 액 : 1,816,284,000원

○ 공사기간 : 2019. 09. 17. ~ 2019. 12. 31.

□ 보고내용

○ 제3처리장 소화조 C-2-1지 단면보수 열화 깊이 심화

- 제3처리장 소화조 정밀안전점검 결과 반영

ㆍ 단면복구 깊이 : 당초 t=30mm ⇒ t=60mm

콘크리트 열화깊이 심화

- 변경된 단면복구 깊이에 따른 단면제거와 폐기물 소운반 물량 증가

- 변경 물량 현황 (개략공사비 : 증)133,303천원)

공 종	단위	수량			비고
		당초	변경	증·감
철근노출 단면보수 30mm	㎡	2428.48	1214.24	감1214.24
철근노출 단면보수 60mm	㎡	0	1214.24	증1214.24
콘크리트 단면제거	㎥	72.80	109.20	증36.4
폐기물 소운반	ton	175.6	259.4	증83.8

○ 강관비계 구조 검토 시행(개략공사비 : 증4,500천원)

- 안전한 소화조 내부 공사를 위해 강관비계에 대한 구조 검토 시행

- 변경 물량 현황 (개략공사비 : 증)133,303천원)

공 종	단위	수량			비고
		당초	변경	증·감
구조검토비	식	0	1	증1

○ 부대공 누락 분 반영(개략공사비 : 증881천원)

- 2처리장 5조의 비계발판 수량이 계단설치 수량으로 착오 설계되어 있어 변경 필요

- 공사안내간판 및 안내 현수막이 누락되어 있어 반영 필요

- 변경 물량 현황 (개략공사비 : 증)881천원)

공 종	단위	수량			비고
		당초	변경	증·감
비계발판(내부)	㎡	3421.4	4042.6	증621.2
공사안내간판 및 현수막	개	0	4	증4

□ 검토의견

○ 제3처리장 소화조 C-2-1지 단면보수 t=60mm 시행

- 정밀안전점검결과 열화 깊이가 심화되어 있음으로 구조물의 안전을 위해 당초 t=30mm로 설계되어 있던 단면보수를 t=60mm 시행

- 관련된 공종 단면제거, 폐기물 소운반 증가 물량 반영

○ 강관비계 구조검토비 반영

- 안전한 시공을 위해 구조검토가 필요함으로 구조검토비 반영

○ 부대공 누락분 반영

- 착오 설계된 비계발판(내부) 수량 변경 반영

- 누락된 공사안내간판 및 현수막 반영

□ 조치의견

○ 상기사항을 조치 보수하도록 시설공단에 회신하고자 하며 변경된 물량 증·감 사항은 설계변경시 반영 정산 처리하고자 함

첨부 : 공단 실정보고 1부.  끝.