	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	[횡단전개]폐수관을 활용한 호스자켓 성능개선

1. 산불화재 진압활동(훈련)중 고압수관(압력-30kgf/㎠) 파열시 수관 교체로 인한오랜 시간 소방용수 공급 중단과 관련 신속한 보수 방법 및 압력 손실을 최소화 할 수 있는 필요성이 제기되어, 우리서에서 폐수관을 활용한 개량호스자켓을 제작하여 붙임과 같이 알려드리니, 각 기관(부서)은 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 호스자켓 성능개선

나. 개선내용

❍ 기존 호스자켓의 가죽·고무를 제거한 후 폐수관을 활용 스테인레스 리벳으로 고정한 뒤 자켓 중앙에 볼트를 체결 파열된 고압수관 구멍에 집어 넣어 누수 방지 (고압수관 파열 크기 10mm이하까지 사용 가능)

다. 개선효과

❍ 산불화재 및 훈련 시 고압수관 파열(10mm이하)로 인한 수관교체 불필요

- 개량호스자켓 사용하여 누수 및 압력손실 방지

❍ 고압수관 파열로 인한 방수 지연시간 크게 단축

- 2019년 가을철 산불훈련시 북한산에서 실전 테스트 결과 수관교체(3분 26초)보다

개량호스자켓 사용시(46초) 시간단축 및 효율측면에서 효과적으로 제어

❍ 저렴한 비용으로 간단하게 제작 가능 (스테인레스 리벳 200개입 1봉 13,000원)

- 기성품 가죽 제거 → 폐수관 덧댐 → 스테인레스 리벳 체결 → 자켓 중앙 볼트 체결

라. 향후계획

❍ 북한산국립공원 산불장비보관함 및 관할(길음)펌프차 적재, 산불진압 훈련 및 실제 화재진압 활동 시 적용 활용

❍ 개량호스자켓 성능 테스트 영상 소방업무공지 게시판 게재

❍ 2020년 장비개발(안) 제출

붙임 1. 호스자켓 성능개선(횡단전개) 1부.

2. 개량호스자켓 성능 테스트 동영상 1부.(소방업무공지-개량호스자켓).  끝.

	성북소방서장
수신자	서소1-24(24개소방서),서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),소방행정과장,예방과장,현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장,서 울 특 별 시 장(재난대응과장),서 울 특 별 시 장(안전지원과장),서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
담당자	오기성		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	오용규		소방서장	11/15 윤득수
협조자
시행	재난관리과-8124	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-6981-7241	/전송	02	/	oks119111@seoul.go.kr	/	대시민공개