문서번호	시설관리과-24118
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
시설운영팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
전동근		정재현	11/18 조세연
협 조
	기전팀장			나동안
	주무관			박홍

「2019년 겨울철대비」 상수도시설물 안전점검 결과 보고

2019년  11월

강남수도사업소

시설관리과

「2019년 겨울철대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

겨울철 한파로부터 상수도시설물에 대한 동결을 예방하고 안정적 아리수 공급을 위한 상수도시설물 안전점검 결과를 보고 함.

Ⅰ		점검 현황

□ 관련근거

□ ’19년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검계획 알림 [본부시설관리과-10244(‘19.10.15)호]

□ ’19년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획 [시설관리과-18305(‘19.10.23)호]

□ 점검기간

□ 사전점검 및 정비 : 2019. 10. 28.(월) ~ 11. 15.(금), (3주간)

□ 상시점검 및 정비 : 2019. 11. 16.(금) ~  3. 15.(금)

□ 본부 ․ 사업소 합동점검

- 합동점검일 : 시설분야 2019. 11. 7(목)

- 점  검  자 : 본 부 → 토목분야 ************ 기전분야 ************

사업소 → ****외 10명(기전팀 4명 포함)

Ⅱ		점검 대상

□ 총  괄

(단위:개소)

계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	지하철 노출관로
		유․무인	증 압	한강교량	일반교량
45	9	6	24	1	2	1	2

□ 배수지 가압장 현황

구 분 (관리부서)	강남구 지역 (급수운영과)	서초구 지역 (시설관리과)	비 고
********	*************	**************	기전 분야: 기전팀
********	*******	*************
***** ******	*********************************************************************	**************************** **********

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
**********	***********	********	*****	‘84년설치
*********	***********	********	**	‘92년설치
**********	*************	******** ********	*** *******	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치 (관리부서)	상수도관 (mm)	연장 (m)	관리기관	비고
**********	**************** ****************	***** * ***	*****	******	**** **

□ 개포공동구 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
*********	*******	*** ***	** **
*********	*******	*** ***	*** **

Ⅲ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1조 (시설관리과 : 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(조장***** 반원 *******)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2조 (급수운영과 : 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(조장 ***, 조원 ******)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3조 (시설관리과 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(조장 ******************)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 아리수올림터 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리 실태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 현수관로 및 공동구 등 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태, 노출관 및 관 주변상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□  지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

Ⅳ		점검결과 조치 사항

□ 18개소 지적사항 조치 (조치중 4개소, 조치완료 14개소)

□ 합동 : 개포로 270M지점 녹발생, 볼트부식 : 조치중(11월중)

□ 합동 : 개포로 280M지점 신축과 녹발생 : 조치중(11월중)

□ 합동 : 개포로 850M지점 관누수 보강 : 조치중(11월중)

□ 합동 : 동작대교 P13교각 보온재 탈락 : 조치중(11월중)

□ 동산로48 맨홀소음 : 조치완료(10.28)

□ 강남대로487(강남대로 2차선) 맨홀소음 : 조치완료(10.28)

□ 방일초 증압장(매몰 맨홀) : 조치완료(10.29)

□ 반포동 18-4(횡단보도) 맨홀소음  : 조치완료(10.29)

□ 방배동 33-9철개소음  : 조치완료(10.30)

□ 우면산 배수지 제초  : 조치완료(10.31)

□ 방배동 795-25 철개소음  : 조치완료(10.31)

□ 반포동 1342(반포고) 철개소음  : 조치완료(10.31)

□ 서초배수지 제초 : 조치완료(10.31)

□ 내곡배수지 제초 : 조치완료(10.31)

□ 방배배수지 메일유출전동밸브고장 : 조치완료(10.31)

□ 방배배수지 메일유출전동밸브리미트 재설정 : 조치완료(10.31)

□ 우면산 올림터 전원카드 고장 : 조치완료(10.31)

□ 내구룡마을 수중펌프 고장 : 조치완료(10.31)

Ⅴ		행정사항

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 적출사항 발생 시 경미하거나 긴급한 정비사항에 대해서는 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물의 안전 유지관리 강화로 안전한 아리수 공급.

□ 시설물 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고와 급수지장이 발생하지 않도록 응급조치하고 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 점검계획 수립시행 및 점검결과 ‘19. 11. 18.(월) 본부 시설관리과 보고

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.