문서번호	수도자재관리센터-25861
결재일자	2019.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		윤석훈	11/18 代김미애
협조	주무관		김진종
	전문관		최희령

『2019년 대형』

수도계량기 내구성 검사 결과(최종) 보고

2019.11

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2019년 대형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

2020년도 수도계량기 서울시 납품자격 부여를 위한 내구성검사와 관련하여, 업체가 신청한 계량기에 대한 내구성 시료 제출현황 및 최종 검사 결과를 보고드림.

1		검사 현황

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2015-0166호(2015.8.3) 수도미터    기술기준

◯19년 대형계량기 내구성검사 실시계획 수도자재관리센터-

18292(19.8.27)호

□ 검사개요

◯ 검사기간 : 2019.10.01 ~ 2019.11.18

◯ 제출시료

- 대형 수도계량기*****************

◯ 내구성검사 시료

- *********************************

*****.

- ************************

◯ 내구성검사 가동 전,후 6포인트 2회 검사

◯ 최대유량(Q3)으로 800시간 가동 후 과부하 유량(Q4) 200

시간 연속실험

◯ 내구성 검사 전․후 유량에 대한 6포인트 오차검사를 2회 실

시함

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전,후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

2		검사 결과

□ 업체별 검사결과

◯ 대형 수도계량기 최종 합격업체 : 2개 업체

- 내구성 가동 전,후 6포인트 2회 검사 결과

회사 구경	합 계	*****	****	최종합격기준
****** *******	*	*	*	- 회사별 2개씩 내구성 검사하여 2개중 1개이상 합격.
****	*	**** ****	***

3		검사 결과 분석

◯ 합격률

- 대형 수도계량기 검사수량(2개 업체) :***

*************************

**************************

붙 임 : 1. 검정확인서 각1부.

2. 내구성검사 시료 제출 현황1부.

3. 대형수도계량기 내구성 검사 후 서류1부.

4. 일일기록표.끝.