청사 보일러 고장발생 보고(우면)
문서번호	우면119안전센터-4474	결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
등록일자
			최경일	권영철	11/18 서익현
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	보일러(귀뚜라미)	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2019. 11. 18.	장 소		청사내 지하 보일러실
조 치 사 항	온수보일러 시스템 차단 및 장비회계팀 유선보고
원인 및 상태	장비 노후로 인해 온수보일러 바닥의 내열시멘트가 파손이 되어 히터기 내부에 시멘트 분진 유입으로 고장이 발생 및 작동 불가
담당자 의견	주변 출입통제 후 보일러 히터기 교체 및 내부 청소 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
					-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 11월 18일 계급 : 소방장 성명 : 최경일

	우면119안전센터장