문서번호	시설보수과-3100
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	★시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현	代우배용	조선행	11/19 이철범
협 조
			윤석경
	운영과장		최종인
	주무관		김지응
	주무관		장인환

주변전실 고장구간 모선분리 및

예비설비 정비에 따른 정전작업 계획

2019.11.

난지물재생센터

주변전실 고장구간 모선분리 및

예비설비 정비에 따른 정전작 업  계 획

『주변전실 고장구간 모선분리 및 예비설비 정비』에 따른 본처리장 세부 정전 작업계획을 수립하여 물재생시설 운영에 만전을 기함

□ 추진근거

❍ 시설보수과-3033(2019.11.11.) 운영과-1916(2019.11.14.)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 :『주변전실 고장구간 모선분리 및 예비 수배전반 교체』

❍ 사업기간 : ’19. 11.  ~ ’19. 12.

❍ 계약업체 : (주)IS산전

❍ 주요 사업내용 : 고장구간 모선분리 및 수배전반 6면 교체

□ 세부계획

❍ 장    소 : 주변전실

❍ 정전작업일시 : (본처리장 전체)

- 1차 : 2019.11. 21(목) 14:00 ~ 15:00 (60분)

- 2차 : 2019.12. 23(월) 14:00 ~ 15:00 (60분)

❍ 작업내용

- 1차 : 예비선로 VCB 2차측 모선분리

- 2차 : 특고압반 6면 교체 후 예비선로 VCB 2차측 모선결선

※ 2차 예비수전반 제작 일정표 첨부

구 분	해당 부하설비	비 고
변압기 1호	위생처리장, 급수동, 탈수기동, 탈취송풍기동, 1송풍기동 I반
변압기 2호	관리동, 슬러지1처리장, 1송풍기동 k반, 투입동(분뇨), 탈취송풍기동, 소각장
변압기 3호	2송풍기동, 슬러지2처리장
변압기 4호	운휴 중

❍ 주변압기 및 부하설비 운영현황

□ 각 현장별 조치사항

❍ 정전 작업 전 부하차단

❍ 정전 복구 후 처리장 시설 가동

❍ 현장 연락체계 확인

구 분		책임자	행정번호	비 고
시설보수과	수전동	윤종현	*************	전기안전관리자
수처리과	관리동	김관형 반장	573
	송풍기동, 급수동	마순조 반장	592
	탈취송풍기동	장창준 반장	597
오니처리과	슬러지1처리장	조남경 반장	553
	슬러지2처리장	김의식 반장	554
	위생처리장	허송욱 소장	556	위탁시설
	탈수기동	김종섭 과장	551	〃
	소각장	구현준 과장	559	〃
	건조시설	촤영진 차장	*************	〃

※ 각 처리장 반장 및 직원들은 철저한 정전작업 준비로 차질없는 작업 진행 협조

□ 협조사항

❍ 작업 전 안전사고 예방교육 실시

❍ 현장별 단전 및 수전작업시 사전협조 유지(무전기 채널 고정-11번)

❍ 현장 작업 시 전기안전관리자에게 통보.  끝.