“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공 태양광 시설 화재예방 및 대응 개선방안 추진계획 시달(알림)

1. 관련문서

가. 본부현장대응단-18505(2019.11.12.)호『공공 태양광시설 화재예방 및 대응개선방안 추진계획 알림』관 관련입니다.

2. 서울시 산하기관 및 자치구에 설치된 공공 태양광 시설에 대한 화재예방 및 대응 개선방안 추진계획을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 접속함 등 화재 발생 시 진압을 위한 케이블 절단지점 표시

○ 금속덕트 등 선로 확인이 가능한 경우에 모두 적용하여 추진

- 선로 확인이 어려운 강관 또는 후렉시블 전선관은 케이블 절단지점 표시 곤란

⇒ 별도 차단기 설치 요구(소방재난본부)에 따른 전문가 자문을 거쳐 검토 예정

○ 접속함 인입전(前) (+)와 (-)회로를 구분하여 절단지점 테이프 및 명찰 표기

- 선로에 식별용 테이프를 표시하고 명찰은 덕트 덮개 부착 또는 행거 형태로 식별

- 명판은 별도 제작하고, 점검 시 지점을 표시하여 별도 공사팀이 작업 수행

※ 명판 문구(안) : 붙임1 참조

나. 개방전압, 접지저항 등 정밀 측정을 통한 점검 내실화 추진

○ 태양광 발전으로 절연저항 측정이 곤란한 바, 개방전압을 측정하여도 정상 가동유무 확인 가능

○ 접속함 접지저항은 인버터 중성선 등을 활용하여 3전극법 또는 2전극법 등으로 측정

○ 안전점검과 병행하여 접속함 등 내 적치된 먼지, 이물질 등 제거

3. 행정사항

가. 각 안전센터장은 공공 태양광 시설 화재 등 유사 시 케이블 절단지점 표시 및 절단지점 명판이 부착되어 있거나, 차단기가 추가로 설치된 경우 현장활동에 적극 활용하기 바라며,

나. 동대문관내에 설치된 공공태양광 시설에 대하여 화재예방을 위해 관리에 철저를 기하여주시기 바랍니다.

붙임  1. 서울시 공공 태양광 시설 화재예방 및 대응 개선방안 추진계획 1부.

2. 서울시 공공 태양광 시설 현황 1부.

3. 동대문소방서 관내 시설 현황(42개소).  끝.

	현장대응단장
수신자	청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	이종수		지휘3팀장	김택철		현장대응단장	11/19 최연웅
협조자
시행	현장대응단-9056	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문 장한로 34 장한동 434	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/		/	부분공개(6)