＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신	서울특별시한강사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	잠실수중보 개방 시 협조

1. 잠실수중보 개방과 관련입니다.

2. 2019. 11. 19. (화) 취수 원수의 원인불명에 따른 수질 이상(암모니아성질소 상승)이 발생하여 조사한 결과 잠실수중보 수문을 개방하면서 우리 자양 취수장의 취수구와 가까운 쪽 수문을 개방한 사실을 확인하였습니다.

3. 이럴 경우 자양 취수장의 취수 원수 수질에 막대한 지장을 초래하니, 앞으로는 수중보 수문 개방 시에는 반드시 취수구와 가까운 수문(1번)이 아닌, 취수구에서 멀리 떨어진 수문(3번)을 개방하여 아리수 생산에 지장이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	정갑평		정수과장	代정갑평		뚝도아리수정수센터소장	11/19 김중영
협조자
시행	정수과-8913	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	3146-5541	/전송	3146-5508	/	oojoo@seoul.go.kr	/	대시민공개