문서번호	시설과-11657
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김기봉		송병욱	11/19 신용철
협조
	주무관		김형식

「낙산배수지 건설공사」

안전난간 규격변경 실정보고 검토

2019. 11.

상수도사업본부

시설과

「낙산배수지 건설공사」

안전난간 규격변경 실정보고 검토

낙산배수지 내부 출입계단 안전난간 높이변경 및 배수지 상부 난간설치 변경관련 건설사업관리인 실정 보고 검토내용을 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥증설 (기존 V=3,300㎥)

송배수관 부설 D=400mm, L=597m

❍ 계약기간 : ’17. 12. 14. ~ ’20. 05. 30 (총차)

’19. 01. 01. ~ ’19. 12. 31 (3차수 진행중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899천원 (3차 : 971,025천원)

❍ 용역사 및 CM사 : ㈜엔씨종합건설외 1개사, 한국종합건설외 1개사

보고내용(건설사업관리인)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-245호(’19.11.06.)

- 안전난간 규격변경에 따른 실정 보고

1. 배수지 내부 출입계단 안전난간 높이변경 (H=0.75m → 1.2m)

❍ 배수지 내부 출입계단의 안전난간은 설계도면상 H=0.75M로 설계되어 있어 관련법규 규정 및 유지관리자 안전을 위해 H=1.2M로 변경 필요

- 주택건설기준등에 관한규정 제18조 : 난간 높이는 바닥 마감면으로부터 120cm이상

	설계사의견
설계도서 상 난간의 높이는 관련법규에 의거하여 높이 1.2m이상으로 적용하여야 함.

2. 배수지 상부 안전난간 변경 (방부목 1.5m → 파라펫높이)

❍ 배수지상부 안전난간 설계는 외벽과 같은 방부목(H=1.5M)으로 설계되어 있으나, 공사 시공중 배수지 근접 주택의 조망권 침해 민원 발생 *********************

민원인	증설 기존 민원인

❍ 방부목으로(H=1.5m) 설계되어 있는 안전난간을 파라펫 높이로 변경시공하여 민원해소

❍ 상부 안전난간 설치는 유지관리부서와의 합동조사 및 협의를 거쳐 향후 시행

3. ************************

- 신규단가는 낙찰율 적용( 86.756%)

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				***********		***********		***********
직접공사비				**********		**********		**********
난간설치(STS304)	수평부	m	*	*******			**	********
난간설치(STS304)	경사부	m	*	*******			**	********
난간설치(STS316)	수평부	m	*	******			**	*******
난간설치(STS316)	경사부	m	*	*******			**	********
난간설치(STS316)	수평부, 항내부(H:1.2M)	m			*	*******	*	*******
난간설치(STS316)	경사부, 항내부(H:1.2M)	m			*	*********	*	*********
방부목	방부목, 120㎜×27㎜	재	*****	**********	*****	**********	******	**********
방부목 설치		㎡	***	**********	***	**********	****	**********
오일 스테인	2회	㎡	***	*********	***	*********	****	********
구조용각관	40×40×2.3t	m	*****	*********	*****	*********	**	*******
옥상난간 하지철물철거	상부 난간대(H:1.5M)	㎡			***	*********	***	*********
제잡비				**********		**********		**********

건설사업관리인 종합의견

❍ 배수지 출입계단 안전난간은 법적기준에 의거 높이를 1.2M로 변경하고 민원해소를 위해 상부 난간의 방부목 높이를(H=1.5m) 파라펫 높이로 변경 시공 필요

검토의견(공사관리관)

❍ 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모슨되는 점이 있을 경우 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경사항에 해당

- 배수지 출입계단 안전난간 H=1.2M 변경

- 배수지 상부난간 방부목높이(H=1.5m)를 파라펫높이로 변경

· 상부난간 설치 범위는 유지관리부서와 합동조사 및 협의를 거쳐 향후 시행

❍ 건설사업관리인 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리인 실정보고 공문 1부.  끝.