＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	유량계 측정오차 개선을 위한 구조물 변경 요청

우리 암사아리수정수센터 1착수정 관수로 유량계에 대한 실정 보고입니다.

〈 실태 및 문제점 〉

〇 1착수정 계열별 관수로(30m) 유량계가 구조적인 문제로 와류, 기포유입 등에 의한 측정오차가 심하여 약품주입 시 조견표에 의해 수기배분하고 있음.

〇 혼화지 말단 개수로 부분의 거리(4~12m)가 짧고 관수로를 통과한 물의 흐름이 와류로 인해 개수로 곡선부까지 불안정한 상태로 유량계 신규 설치 불가능함

〈 개선 요청 〉

〇 물흐름 안정화(유량계 측정오차 개선)를 위해 혼화지(착수정 말단 ~ 응집지 유입수로 입구) 구간의 구조물 변경(월류턱 제거, 관수로 철거 또는 개수로 부위를 모두 관수로로 구조변경) 및 유량계 신규 설치

〈 기대 효과 〉

〇 약품투입 비례제어 및 유량 균등분배로 효율적인 먹는물 생산관리

상기와 같이 우리 정수센터의 안정적인 먹는물 생산을 위해 운영 상의 어려움 및 문제점을 개선하고자 구조물 변경을 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 검토 보고서 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
주무관	박희정		주무관	김희수		정수시설과장	11/20 양영민
협조자
시행	정수시설과-12573	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)