＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고(관부설 변경 시공)에 대한 회신

1. 서울시설공단 공사감독2처-17626(2019.11.11.)호와 관련입니다.

2.『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(관부설 변경시공)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
관부설 변경 시공	○ A부는 기존관 분기부 600/600mm 제수변에 신설관 800/600mm 정자분기 후 연결 시공토록 설계되었으나 이격거리가 협소하여 연결 시공이 어려운 바, 수도사업소 현장 담당자와 협의하여 분리배관을 하여도 물공급에 문제가 없으므로 기존관 D600mm와 신설관 D800mm를 분리배관 하였음. ○ B부는 신설관 800/300분기 후 퇴수변 설치 및 기존 퇴수관로에 연결토록 설계되었으나 현장 확인 결과 기존 1500/300mm퇴수는 폐쇄된 하수관로에 연결되어 있어 사실상 퇴수관로의 기능을 못하는 상황이며 또한 해당 위치는 하수박스가 없어 퇴수변 설치로 부적합하여 본 공사에서는 퇴수변 설치를 제외하고 종점부 퇴수변으로 대체하기로 함. ○ 추후 남부순환로 이설공사에서 본 공사의 1구간 DP800mm와 연결 시공 시 퇴수변 설치 예정. ○ C부는 기존 1200/600mm 분기부 철거 후 기존관 SP1200mm와 SP600mm를 연결 시공토록 설계되었으나, 1200×600mm 편락관 및 600mm연결배관을 하기에는 이격거리가 협소하여 남부수도사업소 현장 담당자와 협의한 결과 추후 기존관로의 노후 강관 정비계획이 있어 강판(마개)용접으로 마감처리 하고 유지관리를 위해 기존관 1200mm에 200mm 퇴수변을 설치하였음.	○ 실정보고 사항은 공사 시공시 당초 예상과는 달리 이격거리가 협소하거나, 퇴수관로 연결 예정 하수관로가 폐쇄관 상태로 확인되는 등 현장여건이 설계내용과 상이하여 부득이 현장여건에 맞춰 변경후 기시공한 사항에 대한 내용으로, ○ 검토결과, 원활한 송배수 및 유지관리 등을 위한 설계목적에 부합되도록 시공된 것으로 판단되므로 실정보고 승인을 통보하고 추후 설계변경시 정산조치 하고자 함.

붙임  위치도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	전결 11/20 代서규석
협조자
시행	급수운영과-21804	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)