청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	하나방재E.N.G.
(경유)
제목	방염성능시험 결과 및 교부(2019-30, 연세41피부과)

1. 평소 소방행정 업무에 관심을 가지고 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며 귀하의 사업이 번창하시길 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 향후 방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야 하며, 기타 문의사항은 양천소방서 예방과(☎6981-8674)로 연락주시기 바랍니다.

가. 대상처

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
의료시설	연세41피부과	정원순	서울시 양천구 목동동로 293 205호(지상2층)	2019.11.19.	김현

나. 시험결과 : 합격(방염면적 596.09㎡)

시험항목	잔염시간 (기준:10초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시료1	0.0	0.0	15.11	5.5	적합

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)
		부조리 신고 안내
소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. ★신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.★ <부조리 및 불편 신고처> 양천소방서 예방과 ☎ 02-6981-8674 서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 다산콜센터 ☎ 02-120 서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 확인표시 각 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	박주희		예방팀장	강광억		예방과장	11/20 代강광억
협조자
시행	예방과-18919	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 목동서로 180 양천소방서 예방과 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8674	/전송	02-2653-3119	/	pjh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축