문서번호	기전설비과-11336
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	11/20 代서한호
협조

- 낙산 배수지 건설공사(전기공사) -

실정보고(2차분 1회) 검토 보고

2019. 11.

생   산   부

【기전설비과】

- 낙산 배수지 건설공사(전기공사) -

실정보고(2차분 1회) 검토 보고

낙산배수지 건설공사(전기)에 소요되는 관급자재(감시제어시스템)의 물량이 아래와 같이 변경되어 보고드림.

사업개요

❍ 건    명 : 낙산배수지 감시제어시스템 제작구매

❍ 사업기간 : ‘19. 7. 15 ~ ’20. 5. 31

❍ 도 급 비 : 209,390천원

❍ 시 공 사 : 탑정보통신(주) 대표 오영권

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련문서 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-300호(’19.11.19.)

❍ 건    명 : 전기공사 실정보고 1회(낙산배수지 감시제어시스템)

- 중부수도사업소에서 요청한 내역에 대하여 검토하고 관급자재(감시제어시스템) 변동물량을 실정보고 함.

- 관련근거 : 중부수도 시설관리과-27528호(‘19.10.29)

건설사업관리자 검토의견

❍ 중부수도의 요청사항을 반영하기 위하여 아래와 같이 물량 증감 및 공사비 증감 내용은 향후 설계변경시 반영함이 타당함.

[공사계약 일반조건 제6절의 가.1)항목의 설계변경 사유에 해당]

❍ 검토내용

연번	변경사항	검토결과
1	CCTV 폴대 높이 변경	옥외에 설치되는 CCTV 폴대는 돌침피뢰침 높이(H 5m)보다 낮게 2m로 설치함.
2	배수지 수위 전광판 및 오뚜기 경광등 설치 요청	PLC 고장 시, CCTV로 원격 보안 운전용으로 설치 할 배수지 수위전광판 및 오뚜기 경광등을 설치하기 위하여 옥외에 전관판형 LED 수위 지시계를 설치함
3	UPS 고장 시 절체 시스템 자동제어판넬에 구성	UPS 고장 여부 확인하기 위하여 UPS 고장 시 절체 시스템을 자동판넬에 구성함.
4	침입감시 장치 설치	정문 출입문, 항 출입구 등 보안 관리용 출입 열림 감지기(마그넷 리드스위치 방식) 4개를 설치하여 외부인 침입을 감시하고자 함
5	전기실과 항 출입구실의 개구부(창문)등 완전차단	염소가스로 인한 시설물 방지을 위해 토목시공사에서 창문 등을 Con'c 타설 예정임.
6	신설배수지 내 오뚜기 스위치(H, L)설치 요청	유지관리를 위해 신설배수지내 오뚜기 스위치를 1개 추가 설치함
7	수질자동감시시스템 구성 관련	수질자동감시 시스템 운영지침에 의거하여 오발주 및 분리 발주된 알카리도계와 pH, 수온계 대신에 5항목 수질계측기(탁고, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도)로 변경하고자 함. 유지관리를 위해 신설배수지내 오뚜기 스위치를 1개 추가 설치함.
8	낙산가압장 PLC 프로그램 변경	낙산 배수지 PLC 프로그램 추가, 변경에 따라 원격감시제어용인 낙산가압장의 PLC 프로그램도 변경하여야 함.

❍ 물량 증·감 현황

구분	품 명	사양	단위	당초 수량	변경 수량	증감 수량	비고
1. RCS 판넬제작	디지털 계측기	V, A, W, WH, Hz, RS485	EA	0	1	1
	CT, PT 등 기타잡자재		식	0	1	1
2. Panel 제작	현장 수위 지시계	전광판형 LED 4지 지시 및 경보표시 옥외 벽부형	면	0	1	1
	출입문 열림 감지기	마그넷 리드스위치 방식	EA	0	4	4
3. 계측설비 설치	5항목 수질계측기	외함 포함	SET	0	1	1
	샘플링 펌프 조작반	샘플링 펌프, 배관 포함	EA	0	1	1
	알칼리도계	외함 포함	SET	1	0	-1
	pH, 수온계	외함 포함	SET	1	0	-1
	초음파 수위계	초음파 펄스반사방, 15m	SET	1	2	1
	플로트 수위계	3P, 20m 제작, 접속헤드, 4Wire	SET	1	2	1
4. HMI&PLC 프로그램	낙산가압장 PLC PROGRAM	AI,AO,DI,DO, 자동운전, 통신	식	0	1	1

❍ 총제작비 증·감 현황(증감없음)

공사 구분	변경전 금액	변경후 금액	증감액	비 고
1. 제작비
가. 재료비	36,469,120	39,660,467	3,191,347
나. 노무비(직접+간접)	12,854,305	14,184,850	1,330,545
다. 제경비 (기타경비, 일반경비, 이윤)	10,507,277	11,508,588	1,001,311
소 계	59,830,702	65,353,905	5,523,203
2. 설치비
가. 재료비	86,896,572	72,266,496	-14,630,076
나. 노무비	5,873,431	10,607,004	4,733,573
다. 제경비 (기타경비, 일반경비, 이윤)	13,349,334	12,685,635	-663,699
소 계	106,119,337	95,559,135	-10,560,202
3. Application S/W	24,484,200	29,521,200	5,037,000
4.고재처리	-79,689	-79,689	-
합계	190,354,550	190,354,550	-
부가세	19,035,455	19,035,455	-
총공사비	209,390,005	209,390,005	-
최종금액	209,390,000	209,390,000	-	원단위 절삭

검토의견(공사관리관)

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 문서 1부.  끝.