문서번호	행정관리과-13713
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김진호	이상봉	11/21 가길현
협 조
	주무관		김진수

영등포정수센터 내 중압가스관(D80) 이설관련 검토의견

2019. 11.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

영등포정수센터 내 중압가스관(D80) 이설관련 검토의견

월드컵대교 건설공사 중 영등포정수센터 내 남단접속교 교각 기초와 중압가스관이 중첩됨에 따라, 중압가스관 이설관련 검토요청에 대한 관련 검토의견

□ 현    황

○ 지장물 조사결과 영등포정수센터 내 다목적 관리동으로 연결되는 중압가스관

(D80)이 남단접속교 공사구역(MP16기초, 강교가설 등)과 저촉되는 것으로

확인됨에 따라, 중압가스관 이설을 검토함

□ 이설방안 검토

○ 현황도

○ 도수관로 이설공사 완료 후 도시가스 이설 추진

- 기존관 폐기후 관로 신설(180m, 보호판 설치), 횡단구간은 이중관 설치

○ 이설관로 : 중압가스관(D80mm)

○ 이설기간 : 2019년 12월 초(도수관로 이설공사 완료 후)

○ 이설방안 : 기존관 폐기후 신설(180m)

□ 요청사항

○ 도시가스 연결 및 기밀시험시 1일(일요일) 도시가스 단절예상

□ 검토의견

○ 도시가스 관련 법령 및 지침, 설치기준에 의한 시공과 안전관리에 만전

○ 도시가스 매설 후 도로상에 도로관로 표지못 설치

○ 도시가스 매설시 구내배관에 대한 보호공 시공 철저

○ 도시가스 공사시 도시가스 안전담당자 입회하에 시공

○ 준공후 도시가스 매설도면(깊이,관경,재질 등 표기) 제출

○ 도시가스 연결 및 기밀시험 등 단절에 대한 시일 별도 협의

○ 붙임문서를 참고하여 시공

붙임 : 1.영등포정수센터 내 MP16구간 중압가스관(D80) 이설관련 의견 요청 1부.

2.가스관이설 참고자료 1부.  끝.