문서번호	기전설비과-11341
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		代김인준	11/21 代신근호
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

암사정수센터 우면산계통 기동반교체 합동회의 결과보고

2019. 11.

생산부

(기전설비과)

암사정수센터 합동회의 결과보고

암사정수센터 우면산계통 기동반 교체를 위한 공사 시기 및 상세일정에 대해 합동 검토회의를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 회의개요

○ 일  시: 2019. 11. 20.(수)  14:30~16:30

○ 장  소: 암사정수센터 1층 회의실

○ 참석자: 암사정수센터 시설과장 외 13명

- 배수과(김창옥, 조종식), 암사정수(김희수, 안용환), 감리단(조백기), 전기공사(손학기), 수배전반(박정근), 자동제어(이영백) 등

○ 안  건

- 교체공사 시기확정 및 세부계획 확인

- 교세공사 중 송수유량 적정성 검토

- 교체공사 중 작업 지연 시 유량 보완 대책

- 각 부서별 협조사항 협의

□ 회의결과

○ 공사시기 및 세부계획: 2일간(’19.11.26.(화), ’19.11.28.(목))

- 교체공사 상세 내용 붙임1 세부계획 참조

○ 교체공사 중 송수유량 적정

- 우면산계통 기동반 7대 중 교체 중인 것 제외하고 가동가능한 펌프인 2.5대로 11월 작업시간대 평균송수량 13천톤 송수 가능(붙임2 참조)

○ 교체공사 중 작업 지연 시 유량보완 대책

- 방배 13호기 기동반 활용하여 교체 중인 기동반의 펌프와 연결 가동

○ 각 부서별 협조사항

- (배수과)배수지 만수위, 항청소일정 조정, 배수지 수위 감시 및 이상 시 보고 등 수도사업소 협조사항 안내

- (암사 정수과)배수지 만수위, 펌프 조정 시 정수시설과 협의, 배수지 수위 및 송수량 감시 등

- (암사 정수시설과)송수실 변압기 사전 절체 및 공사일 차단기 투입·차단

□ 향후계획

○ 관련 부서 및 업체에 공사  세부계획 송부

붙임 1. 공사세부계획 1부

2. 송수량 검토 1부

3. 회의참석부 1부.  끝.