문서번호	정수시설과-5892
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	11/21 김중영
협조	주무관		노성제
	주무관		조정수

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2019년 취수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 결과보고

2019. 11.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019년

자양취수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 결과보고

“2019년 취수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 계획“에 의거 전

기설비에 대한 법정 검사, 안전진단을 실시하고 그 결과를 보고

드림

▢ 실시근거

정수시설과 – 380 (2019.1.28.)『2019년  자양취수장 전기설비 안전관리 계획』

정수시설과 – 4462 (2019.9.5.)『2019년 취수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 계획』

▢ 정기검사 및 안전진단 개요

정기검사 : 2019. 9. 18. 10:00 ~ 12:00 (2시간 – 단전 후 실시)

안전진단 :              13:00 ~ 17:00 (4시간 - 활선 실시)

검사·진단 기관 : 한국전기안전공사 서울동부지사

안전관리자 : 서용택, 조정수

검사입회 : 김석정과장, 노성제, 송용배, 이형문

▢ 예산집행

소요예산 : 9,448,120원

- 정기검사 : 1,914,000원

- 안전진단 : 7,534,120원(2/3 할인적용)

예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 일반운영비(사무관리비)

(정수장 시설 유지보수)

▢ 정기검사 및 안전진단 결과

구 분	점 검 대 상	점 검 내 용	결 과	비 고
정기검사	특고압수변전설비 (22.9[kV]12,000[kW])	○ 외관검사 ○ 접지,절연저항측정 ○ 절연내력시험 ○ 계측장치 시험 ○ 절연유 내압및산가측정시험	합 격
	발전설비 (380[V] 236[kW])		합 격
안전진단	특고압수변전설비 (22.9[kV]6000[kW])	○ 열화상태 및 단자풀림 확인 ○ 종합계전기 시험 ○ 적외선열화상 진단 ○ 전원품질분석 ○ 비파괴절연진단, 계전기시험	적 합
	고압,저압부하설비 3.3[kV]고압모터기동반		적 합

▢ 정기검사 및 안전진단 사진

안전공구 및 접지,방전공구	정기검사 및 안전진단 진행중	정기검사 및 안전진단 진행중
정기검사 및 안전진단 진행중	정기검사 및 안전진단 진행중	정기검사 및 안전진단 진행중

▢ 붙  임

1. 정기검사 실시 확인서      1부

2. 전기설비 안전진단 보고서  1부.  끝.