문서번호	운영과-8003
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
정상진	도형철	최영효	11/21 代김광석
협 조

농축기동 케미컬미디어
탈황제 및 활성탄 교체 계획보고

2019. 11.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

농축기동 케미컬미디어 탈황제 및 활성탄 교체 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

관련근거에 따라 복합악취 배출허용기준 초과우려가 있는 구역에 대한 조치로써 악취저감시설인 케미컬미디어 탈취기(800m3/min)의 소모성 여재(활성탄 및 탈황제)를 아래와 같이 적기 교체하여 악취관리에 만전을 기하고자 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 운영과-7314 “2019년 3분기 탈취설비 악취측정 결과 보고”(2019.10.22.)

○ 소모성 여재의 교체시기(약 1년)가 되어 악취 처리효율 저하 우려

○ 최근 해당 탈취시설의 배출구에서 발생하는 고농도의 악취(황화수소)가 센터 외부로 비산되어 반복적인 민원이 발생 중

Ⅱ		점검내용

○ 점검자: 주무관 도형철, 정상진

○ 점검일시: 2019년 11월 11일 월요일

○ 점검현장: 농축기동 케미컬미디어 800m3/min

○ 시설현황

구분	용량	위치	제작년도	소모성 여재
케미컬미디어	800㎥/분	농축기동	2008	활성탄 및 탈황제

○ 점검결과

1) 2019년 3분기 악취측정결과보고에서 같은 연도 1,2분기에 비해 탈취효율이 급격히 저하된 것으로 나타남
(※1분기 탈취효율 78% →  3분기 탈취효율 55%)

2) 또한 2019년 11월 1일부터 케미컬미디어 배출구 지정악취(황화수소)농도 측정 결과 평균 25ppm이 배출되고 있음

→ 고농도의 악취가 센터 외부로 비산되고 있어 반복적인 민원이 발생하고 있는 실정

3) 해당 탈취시설의 소모성 여재(탈황제 및 활성탄)의 교체주기(약 1년)가 되어 신속한 소모성 여재 교체 필요(최근 교체년월: 2018년 1월)

Ⅲ		구매계획

○ 케미컬미디어 800m3/min에서 배출되는 대부분의 악취가스는 산성악취가스(황화수소,메틸메르캅탄 등)로서 산성악취가스 처리에 적합한 탈황제 및 활성탄을 구매하여 사용하고자 함

○ 케미컬미디어 소모성여재 구매요구량 및 예상 소요금액

구분	규격	수량	단가	금액(원)
탈황제	지름 4mm	1,700L	800	4,560,000
활성탄	지름 12mm, pH 9~10	5,700L	1500	2,550,000
교체공사비	1,950,000
폐기물처리비	1,800,000
부가가치세	1,086,000
합계	11,946,000

※납품은 활성탄 구매・교체, 운반, 폐활성탄 처리, 성능검사 포함

○ 활성탄 규격

구 분	규 격	시험방법
건조감량(%)	5이하	KSM 1802- 2003 활성탄 시험방법
충전밀도(g/ml)	0.48이하
경도(%)	95이상
pH	9~10
요오드가 기준	950mg/g 이상

○ 탈황제 규격

구 분		규 격	시험방법
화학성분	Fe2O3	27% ~ 55%	KSM 1315-92
	수 분	15% 이하	KSM 0009-95
물리적 특 성	충진비중	0.7± 0.1 kg/ℓ	KSM 0602-95
	파괴하중	50N 이상	U․T․M (시험속도:1mm/분)
	규 격	12Ø 이내	실 측
흡 착 능 력		H2S가스 1ppm이하에서 5시간이상 흡착유지	첨부참조

○ 소모성 여재 규격검사: 공인기관 시험성적 의뢰 후 검토

Ⅳ		지출계획

○ 소요예산: 금11,946,000원

○ 지출방법: 수의계약(소액)

○ 대상업체: ㈜일성탄소

○ 예산과목: 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비

○ 수의계약사유: 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조제1항5호나(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조,구매계약 또는 용역)

○ 기타사항

- 납품은 탈황제 및 활성탄 구매・교체, 운반, 폐활성탄 처리, 성능검사 포함

- 성능검사 기준 : 복합악취(500이하)

- 탈황제 및 활성탄 공인기관시험 성적서 제출

붙임  1. 견적서 3부.

2. 품의요구서 및 기초산출조사서 1부.

3. 2019년 3분기 탈취시설 악취측정 결과보고서 1부.  끝.