문서번호	시설과-5187
결재일자	2019.11.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		김석광	11/22 권종화
협조

한옥마을 저류조 수중모터 펌프 교체 계획

2019. 11.

시  설  과

한옥마을 저류조 수중모터 펌프 교체 계획

남산 실개천으로 펌핑하는 한옥마을 저류조 수중모터 펌프가 노후 성능저하로

용수부족 현상이 발생하는 바 용량에 적합한 수중모터 펌프로 구매 교체

하여 안정된 급수 운영 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		시설물 현황

□ 가압장명: 가압장명: 한옥마을 저류조(남산골 한옥마을 내)

□ 주요설비:

❍ 수중펌프: 0.40㎥/min*45m*11kw 외 1대

❍ 전동밸브: 0.75kw*Ø100*3(EA)

❍ 저류조 용량(6,978㎥): 33W*46L*4.6H

□ 설치부서: 도시기반시설본부(2010년)

2		점 검 내 용

□ 한옥마을 가압장 저류조 저수위 경보 발생 (실개천 운영 정지)

❍ 점검일시: 2019.11.11.(월요일)

❍ 점 검 자: 공업7급 추연청외 2명

❍ 내    용: 남산 실개천(한옥마을 가압장)으로 펌핑하는 수중모터 펌프가

노후 성능저하로 인하여 한옥마을 가압장 저류조 용수 부족 발생

※ 한옥마을 저류조 수중모터펌프 제원 : 80mm×0.25m/min×25m×11kw

❍ 원    인: 기기 노후로 인한 성능 저하(설치년도 2010년)

❍ 조치사항: 예비 수중모터펌프로 교체 운전

❍ 점검사진:

절연 측정	현장 설치 사진

3		보고자 의견

□ 용량에 적합한 제품으로 구매 교체하여 2020년 남산 실개천         유지관리 운영에 만전을 기하고자 함

□ 교체 업체 : ***************************

*************************

□ 교체 예정일 : 11. 27.

4		소 요 예 산

□ 교체금액: ******

□ 예산과목: 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한

서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및

산하공원 시설물 보수 정비, 시설비(401-01 실개천유지보수)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 1부.  끝.