문서번호	계획설계과-10871
결재일자	2019.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
정호정	송헌영	이규상		11/21 代이상국
협 조

『2019년 하반기 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

2019. 11.

급  수  부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2019년 하반기 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 추진하는 저수조 급수학교 하반기 저수조 청소 실시 결과 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과에 대한 보고임

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,362 개교                      (’19. 9월 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,362 개교	607	386	320	49

※ 휴교학교 포함(강덕초, 고일초, 위례초, 둔촌초, 개포초, 개포중 – 주변 아파트 단지 재건축시행)

※ ’19년 개교학교(3월 - 하늘숲초, 항동초, 해누리초, 해누리중, 9월 - 나래학교), 재개교학교(가락초)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 942 개교(69.2%)

※ ’19. 4월 기준 931개교

▶ 직결급수 전환 : 10개교, 신규개교 : 1개교

- 저수조급수 : 420 개교(30.8%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,299 개교(95.4%)

- 음수대미설치학교 :    63 개교(4.6%)

․ 저수조급수 학교 :    25 개교(1.8%)

․ 직결급수 학교 :    38 개교(2.8%)

※ 저수조 급수학교 위생관리 강화내용

- 개학직전 저수조 급수학교 청소실시 권장 및 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 수질검사 실시(상반기 : ~2월, 하반기 : ~8월)

Ⅱ		청소 및 수질검사 결과

❍ ’19년 하반기 저수조 급수학교 저수조 청소 결과

- ’19년 하반기 저수조청소 사업소별 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
청소율(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100
청소 실시	계	420	56	37	40	42	72	41	53	79
	7월	43	1	4	5	1	17	-	7	8
	8월	338	45	31	29	34	54	38	42	65
	9월	29	8	1	6	4	1	2	4	3
	10월	8	2	1	-	3	-	1	-	1
	11월	2	-	-	-	-	-	-	-	2

- 9월까지 청소이행률 97.6%(410개교)이며, 미시행학교에 대하여 현장점검 등 독려하여 11월까지 나머지 10개교 저수조청소완료

(10~11월 청소사유– 담당자변경, 방학 프로그램 실시 등)

❍ 음수대 미설치된 저수조급수 학교(26개교)의 여름방학 수질검사 적합율 : 100.0%

- 잔류염소 부족(0.1㎎/ℓ미만)한 12개교에 대해 2차 수질검사 실시 결과 100% 적합

- 저수조 수질검사 결과(평균)

구 분	잔류염소	pH	탁도	철	동
(기 준)	(0.1~4.0㎎/ℓ)	(5.8~8.5)	(0.5NTU이하)	(0.3㎎/ℓ이하)	(1.0㎎/ℓ이하)
평 균 값	0.09	7.29	0.20	0.02	0.02

※ 잔류염소 부족(0.1㎎/ℓ미만) 학교로 평균 잔류염소 값이 저조하였으나, 2차검사(일반세균, 총대장균군, 대장균) 결과 정상수치로 확인

Ⅲ		향후 계획

❍ 잔류염소 부족학교(12개교)에 대해 저수조 적정 체류시간 조절 안내

- 적정 체류시간(12~24시간)확보를 위해 저수조 수위조절토록 안내

❍ 학교저수조 위생관리 위생상태 실태점검실시 <계획설계과-839호(2019.1.28.)>

- 점검대상 : 음수대 미설치 저수조급수학교(25개교)

- 점검기간 : 하반기(10~12월)

- 점 검 자 : 수도사업소 직원

- 점검내용 : 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 및 관리자 교육 이수여부 등

- 결과제출 : 하반기 ’20.1.7.까지

붙 임  1) 2019년 하반기 저수조급수학교 저수조 청소 결과  1부.

2) 학교 급수방식 현황(2019.9월 기준)  1부.

3) 음수대 미설치 저수조 급수학교 개학 직전·후 수질검사 결과  1부.

4) 9월 청소 미실시 학교 점검 결과  1부.

5) 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검(양식)  1부.  끝.