수 질 실 험 일 지 (11/24)

주무관	정수과장			결재
김왕주	11/25 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-9070

□ 근무현황

일 자	2019. 11. 24.(일)	시험자	홍현기 / 조항철
날 씨	흐 림
기 온	8℃ / 15℃
기 압	1,027hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.9	8.0	7.2	7.2
탁도	3.2	3.4	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.23	0.22	0.47	0.48
수온	9.4	10.1	10.7	10.8
색도	3	3	0	0
알칼리도	62	61	55	57
NH3-N	0.14	0.13	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	11	-
오후(19:00)	PAC	8 ~ 13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	690		원수	-	-
규조류	630
cyclotella	80
Aulacoseira	470
Synedra	30
기 타	50
남조류	-
			정수	-	-
Anabaena	-
Microsystis	-
Pseudanabaena	-
녹조류	-
기 타	60

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAC 11	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.3	-
과수(H2O2)	0.10	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.