문서번호	급수운영과-20956
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
황인성		김승완	11/25 代김찬모
협조

단수계획 보고

***********

2019. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

2019년 서강동외 7개동 상수도공사 시행중 신축건물 급수공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사

❍ 공사개요 : 상수도 급수공사(배수관 D=150mm L=20m 부설 후 150/50 분기 보호통 설치)

❍ 공사위치 : ***************

❍ 공사일시 : 2019. 11. 26.(화) 9:30~15:30(6시간)

□ 수계현황

❍ 급수수계 : 만리배수지

❍ 시설용량 : 11천톤/일

❍ 표    고 : L.W.L(84.5m)~H.W.L(91.5m)

❍ 급수계통도

뚝도정수센터	⇨	만리배수지	⇨	공덕동 감압급수구역

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : ***************

❍ 단수세대 : ***

❍ 관로제원 : D=150㎜(DCIP, 2015)

❍ 수    압 : 4.8㎏/㎠(표고 36.2m)

❍ 단수일시 : 2019. 11. 12.(화) 9:30~15:30(6시간)

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 6시간

- 배관(5시간) + 배관 접합(30분) + 퇴수 및 통수(30분)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 소화전을 이용 밸브 조절전 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 공사 완료후 충분한 관세척(소화전 이용) 및 수질검사 실시

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브 조절 : 1개소(150mm 1개소)

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임: 단수안내문 1부.  끝.