＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	“영등포정수센터 배출수시설 진단 및 증설개량 관련 타당성 조사용역” 최종 용역 결과 및 보고서 배포

1. 생산관리과-11130(’19.10.30)호와 관련입니다.

2.『영등포정수센터 배출수처리시설 진단 및 증설 개량관련 타당성 조사용역』최종용역 결과    및 용역 보고서 책자를 통보하오니 용역결과를 참고하여 신속한 시설개선이 이루    어질 수 있도록 소관사항에 대하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용역주요 결과

- 농축조 구조물 증설은 부지 한계로 경제적 타당성 낮으며 약 사업비 100억원으로

증설을 하여도 시설기준 최소 체류시간 24h에는 부족 (체류시간 6.9 ⇒ 15.9h)

- 기계식 여과기 도입검토 (ss제거효과 우수하고 부지활용도 높음) ’20년 도입추진

- 배출수시설 단계별 정비추진 : 기계식여과기 도입효과 분석후 농축조 추가증설 검토

나. 기전설비과에서는 용역결과를 근거로 신속한 사업추진 (기계식 여과기도입)

다. 최종용역보고서 배포 (정수센터 보안자료로 별도 함으로 배포)

- 배부처 : 영등포정수센터(정수과),기전설비과, 물연구원 수처리연구과

붙임 : 용역 최종보고 방침서.1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,영등포아리수정수센터소장(정수과장),서울물연구원장(수처리연구과장)
주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	11/25 유병기
협조자
시행	생산관리과-11969	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5)