투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	“2019년 하반기 도로 기전설비 관리실태 점검 결과”에 따른 조치결과(계획) 제출

1. 도로시설과-13560(2019. 11. 20.)호와 관련입니다.

2. “2019년 하반기 도로 기전설비 관리실태 점검 결과” 에 따른 조치계획을 아래와 같이 제출 합니다.

연 번	시 설 명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고
1	동일로지하차도	수배전반 내용연수(10년) 초과로 노후화 진행->교체필요	2020년 예산 재배정후 교체 시행예정	2001년 설치
2	동일로지하차도	작업용 호이스트(3톤) 설치필요	2020년 예산 재배정후 설치 시행예정	현재 체인블럭
3	무지개터널	수전용량 변경에 따른 수배전반 3면 철거요(22,900V->380V)	2020년 예산 재배정후 철거 시행예정	2012년 수전용량변경

첨부 : 1. 안전점검 결과서 1부.

2. 지적사항 조치결과(예정)서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	황상호		주무관	문준호		기전과장	11/26 代문준호
협조자	주무관	박건우
시행	기전과-5962	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)