“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년도 호흡용 공기호흡기 복합용기 위생검사 결과 보고(알림)

1. 관련문서

가. 안전지원과-4009(2019.2.23.)호「2019년도 공기호흡기 복합용기 위생검사 계획(알림)」

나. 강동소방서 소방행정과-13335(2019.11.25.)호「2019년 공기호흡기 복합용기 위생검사 결과 보고(호흡보호장비정비실)」

다. 동작소방서 소방행정과-10398(2019.10.25.)호「2018년 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고(동작 호흡보호장비정비실)」

2. 위와 관련, 각 소방관서에서 관리·운용중인 호흡용 공기호흡기 복합용기를 대상으로 실시한 위생검사 결과를 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2019. 3. 4.(월) ~ 11. 5.(화)

나. 검사장소 : 강동 및 동작소방서 호흡보호장비정비실

다. 검사수량 : 10,310개(양호 10,303개 / 불량 7개) - 상세내용 붙임 참조

구분	계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동	특구단	소방학교	청와대
검사수량	10,310	461	467	266	414	321	457	349	279	533	506	453	343	504	356	812	362	481	442	400	269	454	371	312	303	110	241	44
양호	10,303	461	467	266	414	320	457	349	279	532	506	453	343	504	355	811	362	481	442	400	268	453	370	312	303	110	241	44
불량	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

라. 불량내용 : 나사선불량 5, 용기손상 1, 기타1

- 나사선불량(도봉1, 중랑1, 강남1, 서대문1, 구로1), 용기손상(동대문), 기타1(동작)

마. 불량용기 조치

- 나사선불량 및 용기손상 : 사용금지 ⇒ 다음연도 불용 폐기

- 기타 : 실린더 내부 턴블러 및 세척건조 후 재검사 사용

붙임 : 호흡보호장비정비실별 2019년도 용기 위생검사 결과 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시소방학교장,119특수구조단장,서소1-24(24개소방서),청와대소방대장
담당자	채승우		장비관리팀장	김형국		안전지원과장	11/26 권혁민
협조자
시행	안전지원과-25044	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1613	/전송	02-3706-1619	/	csw119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)