문서번호	총무과-12882
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이호완		황차호	11/26 김윤규
협조
	주무관		김인기

『시립미술관 흡수식 냉온수기 제작설치』

설계변경 검토 보고

2019. 11.

서울시립미술관

(총 무 과)

『시립미술관 흡수식 냉온수기 제작설치』

설계변경 검토 보고

『시립미술관 흡수식 냉온수기 제작설치』와 관련 현장여건 반영 및 감리사 실정보고가 있어 설계변경 위하여 이를 검토하고 결과를 보고함

1		사업개요

□  사 업 명 : 시립미술관 흡수식 냉온수기 제작설치

□  사업내용 : 흡수식 냉온수기 250RT 2대 교체

□  계약기간 : `19.09.02. ~`19.12.11.

□  계약금액 : 금264,770천원

□  계약업체 : 삼중테크(주) 대표 최종완

□  감 리 사 : ㈜진원기술사사무소 대표 인성남

□  공 정 률 : 90%(본체 설치완료)

2		관련근거

□ 진원 제2019-미술관-005호(`19.11.25) : 감리용역사 설계변경 실정보고

3		설계변경

□  설계변경 내용

○ 변경사유 : 기존 냉온수 순환펌프 등 일부 부대설비가 노후화로 성능이 저하되어 교체 요함

□ 설계변경 현황                                          (단위:원)

구분	당초	변경	증감
계약금액	264,770, 000원	305,770,000원	증)41,000,000
계약기간	’19.09.02.~’19.12.11.	’19.09.02.~’19.12.11.	변경없음

○ 설계변경 내역(금액기준)

공 종	공사금액 (단위:원)
	변경 전	변경 후	증감액
흡수식냉온수기 배관공사	28,228,474	62,523,041	증)34,294,567
기타	5,232,184	5,232,184	0
가스배관공사	1,132,954	1,132,954	0
연도설치공사	2,579,346	2,579,346	0
흡수식냉온수기	190,381,600	190,381,600	0
소계	227,554,558	261,849,125	증)34,294,567
제경비 등	13,145,442	16,123,603	증)2,978,161
공급가액	240,700,000	277,972,728	증)37,272,728
부가세	24,070,000	27,797,272	증)3,727,272
계	264,770,000	305,770,000	증)41,000,000

○ 설계변경 내역(물량기준)

공 종	공사물량 (단위:개)
	변경 전	변경 후	증감량
흡수식냉온수기 배관공사
-관보온(19T*150)	24M	35M	증)11
-냉온수펌프(145㎥*34M)	0	1	증)1
-냉각수펌프(240㎥*30M)	0	2	증)2
-고효율모터(30kw용)	0	1	증)1
-고효율모터(37kw용)	0	2	증)2
-펌프방진가대(50hp이하)	0	1	증)1
-방진스프링	0	4	증)4
-차압밸브(80A)	0	1	증)1
기타	1식	1식	0
가스배관공사	1식	1식	0
연도설치공사	1식	1식	0
흡수식냉온수기	2대	2대	0
계	29종	52종	증)23

4		보고자 의견

□ 기존 펌프, 모터 등 일부 부대설비가 장기간 사용에 따른 노후로 성능이 저하되어 계속 사용이 어려운 상태인 바

□ 감리용역사의 실정보고 내용과 같이 노후된 부대설비를 금회에 교체하여 냉난방설비의 효율을 증대할 필요가 있음.

□ 노후된 부대설비 교체를 위하여 설계변경을 추진하되, 계약기간은 당초와 같이 변경하지 않고, 소요예산은 본 건의 낙찰차액을 사용하여 변경계약 시행하여 시설물유지관리에 만전을 기하고 자 함.

붙임 : 감리용역사 실정보고 1부. 끝.