문서번호	정수과-3177
결재일자	2019.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		정희중	11/26 서대훈
협 조

용해성망간 제거 확인실험 계획보고

강북아리수정수센터

용해성망간 제거 확인실험 계획보고

수처리제인 과망간산나트륨에 의한 용해성망간 제거효과를 확인하기 위해 기초실험계획을 수립·보고함

실험배경

❍ 과망간산나트륨 수처리제 지정(2017. 6. 15)

- 댐, 저수지수를 원수로 사용하는 정수장의 수돗물 망간제거효과 보고

- 산화작용(용해성→입자성 망간) 후 응집·침전을 통해 제거

❍ 배출수처리시설 과망간산나트륨 주입시설 설치운영: 덕소정수장(’19. 8월)

- 방류수 대상 과망간산나트륨 주입으로 약 30% 용해성망간 제거

이론적 검토

❍ 과망간산나트륨에 의해 용해성망간(Mn2+)을 입자성 망간(MnO2)으로 전환

망간제거 이론식 : 3Mn2+ + 2NaMnO4 + 2H2O → 5MnO2(s)↓ + 2Na+ + 4H+

※ 용해성망간 1mg제거를 위해 1.72mg 과망간산나트륨 주입 필요

❍ 응집제 주입으로 입자성망간을 플록화 하여 침전, 여과과정을 거쳐 제거

❍ 배출수처리시설 공정 검토

방류수 대상 주입

- 과망간산나트름 주입 후단 응집, 침전(필요시, 여과)공정 도입 필요

- 과주입시 과망간산나트륨(선홍색)에 의한 방류수 색도증가 검토

배슬러지지수 대상 주입

- 후단 농축공정에서 입자성망간 침전제거 가능

- 오염물질이 많은 배슬러지지수의 입자성망간 전환률 확인 필요

실험계획

❍ 개 요

- 목 적: 배출수처리시설 용해성망간의 과망간산나트륨 주입효과 분석

- 대 상: 배슬러지지수, 방류수

- 산화제: 과망간산나트륨 1%

- 분석항목: 용해성망간 농도, 색도

- 방 법 : 쟈테스트 (과망간산나트륨 주입률 변화)

❍ 세부계획

- 대상시료 제조: 배슬러지지수, 방류수에 용해성망간 일부 첨가 농도 조절

- 쟈실험 수행: 과망간산나트륨 주입률(0, 3, 5, 7, 10, 15 ppm)

※ 조건: 150rpm으로 교반, 반응시간 30분 부여, 20분 침전

- 상등수 여과후 용해성망간 및 색도 측정

		과망간산나트륨 주입률(ppm)
		비주입	3	5	7	10	15
용해성망간 농도(mg/L)	최초농도	4	-	-	-	-	-
	반응후 농도
잔류 색도	반응후 농도

실험일정

❍ 대상수별 쟈테스트 실시 : 11. 26~11. 29.

❍ 쟈테스트 결과에 따른 추가 확인실험 진행: 12. 2~12. 6.

- 응집제 주입, 용해성망간 농도변화, 반응시간 조절 등.  끝.