문서번호	시설과-2896
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	11/26 진병규
협조

보라매공원 수경시설 정비 계획

2019. 11

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 수경시설 정비 계획

보라매공원 수경시설인 음악분수와 바닥분수를 점검하고 노후 및 고장난 설비를 보수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

❍ 점검대상 : 보라매공원 수경시설

❍ 점검결과

- 음악분수 : 수중펌프 및 배수펌프 각 1대 고장, 수중펌프 플렉

시블조인트 노후, 전자접촉기 고장, 인버터 고장

- 바닥분수 : S.M.P.S(전원공급장치) 고장, 솔밸브 케이블 노후

❍ 점검사진

수중펌프	배수펌프
S.M.P.S	솔레노이드밸브 케이블

인버터	전자접촉기

Ⅱ		보수계획

❍ 건    명 : 보라매공원 수경시설 정비

❍ 보수대상

연번	품명	보수내용
음악분수
1	수중펌프	펌프(7.5HP) 1대 교체, 플렉시블 조인트, 전자접촉기, 수중접속처리재 각 1개 교체, 인버터 1개 교체
2	배수펌프	펌프(3.7kW) 1대 교체, 수중접속처리재 1개 교체
바닥분수
1	S.M.P.S	교류⇒직류 변환장치(1000W) 1대 교체
2	수중모터	모터(5.5HP) 1대, 솔레노이드 밸브 케이블 교체 약 50M

❍ 소요예산 : 금16,000,000원

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지

사업소산하공원유지관리, 시설비및시설부대비, 시설비

❍ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

제1항 제5호 및 제30조 제1항에 따라 우리 사업소 수경시설

복구경험이 있는 업체로 계약하고자 함

Ⅲ		행정사항

❍ 예산배정 요청 → 공원운영과

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.