문서번호	시설관리과-24756
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
임영택	代배승철	代김효수		11/26 박영준
협 조

설계변경 검토보고

「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」

2019. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계변경 검토보고

「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」

「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」의 물량 증․감에 따른 설계변경사항이 발생되어 검토결과를 보고 드림.

□ 추진 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 39호,’18.7.9.)

- 제15장 물품계약 일반조건 제6절 수량조절과 계약금액의 조정

□ 계약 개요

○ 계약건명 : 노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선

○ 계약업체 : (주)신한알앤디    대표 : 오일선

○ 계약기간 : ’19.09.30.~12.29.

○ 계약금액 : 94,100,000원

○ 사업내용 : 펌프내부 표면조도 개선

- 930kw 대방배수지 송수펌프(대방6호) 1대

- 720kw 상도배수지 송수펌프(상도1호) 1대

□ 설계변경 내역

○ 변경내용

- 노량진아리수올림터 상도1호 펌프 성능개선 제외(본부 시설관리과 협의)

․성능개선 효과 미미(현재 81.4% → 예상 82%)

○ 주요 변경내역

품명	규격	단위	수량		변경내용
			변경전	변경후
케이싱,임펠러 코팅	720KW(HDR400-700A) (Belzona1341)	대	1	0	-1
케이싱 링 (스텐 : SSC13)	720KW(HDR400-700A용)	개	2	0	-2
회전차 링 (청동 : CAC406)	720KW(HDR400-700A용)	개	2	0	-2
축보호 슬리브 (STS304)	720KW(HDR400-700A용)	개	2	0	-2
펌프 베어링 (#NU319)	720KW(HDR400-700A용)	개	1	0	-1
펌프 베어링 (#6319)	720KW(HDR400-700A용)	개	1	0	-1
패킹(테프론)	20mm(HDR400-700A용)	세트	1	0	-1
펌프분해조립, 축정렬,시운전	720KW(HDR400-700A용)	대	1	0	-1
개선전후 성능시험	열역학적시험	회	4	3	-1

○ 설계 변경 금액

(단위 : 원)

구분	변경전 금액	변경후 금액	증․감	비고
총 금액	94,100,000	56,652,000	감37,448,000

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비.

□ 향후계획

○ 상기와 같이 공사 공정변경에 따른 설계변경 요인이 발생하여 증․감된 물량은 설계변경 심의위원회 심의후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부. 끝.