문서번호	시설관리과-22574
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
이진영	代이진영	11/27 代김용만

고장 소방용수시설 보수계획

2019. 11.

시설관리과

고장 소방용수시설 보수계획

은평소방서로부터 고장 소방용수시설 보수 의뢰와 관련하여 아래와 같이 정비를 실시하고자 함

▢ 정비대상

□ 관련문서 : 소방용수시설 고장발생에 따른 보수 의뢰

은평소방서 재난관리과-7014(2019.11.22.)호

□ 보수대상 : 총 61개소(*****************)

- 사용불가 : 22개소

- 사용가능 : 39개소

- 2019년 하반기 신규 요청건 : 21개소

□ 고장내용(※ 세부사항 붙임 2. 정비대상 참고)

- 몸통 및 스핀들 파손 : 19개소

- 제수변 뚜껑 매몰 및 파손 : 6개소

- 소화전 제수변 고장 : 10개소

- 지하식 관구고장 : 6개소

- 출수불능 : 4개소

- 수압부족, 배수불량 등 : 16개소

▢ 정비계획

□ 단수가 불필요한 고장 33개소 20. 1월 까지 신속 보수 실시

- 화재 진압시 원만한 급수체계 구축을 위하여 단수가 불필요한 몸통 및 스핀들 파손 등 31개소 신속 정비

- 단수 계획 수립이 필요한 30개소 중 주변 소화전이 부족한 ******************외 1개소 신속 정비

- 신속한 정비를 위하여 “2019년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사” 및 “2019년 은평구 관내 상수도공사”에 작업지시

□ 미보수 소화전 28개소 동절기 이후 순차적 정비 실시

▢ 행정사항

□ 연간단가 및 감리 계약업체 소화전 보수 작업(감독)지시

- 공사개요 : 소화전 보수 33개소

- 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비

□ 보수완료 소방용수시설 은평소방서에 검수의뢰

붙  임 : 1. 관련문서 1부.

2. 고장 소화전 현황 1부.  끝.